## 0630
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 6 月 30 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 6 月 30 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 |  | 8.85 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 8.91 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.45 |  | 0.2 |  | 1.72 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.45 |  | 0.2 | 2.25 | 2.08 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.9 |  | <10 |  | 4.4 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.9 |  | <10 | 3.1 | 5.1 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.06 |  | <10 |  | 1.42 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.06 |  | <10 | 1.49 | 1.47 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.1 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.1 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.68 |  | <20 |  | 0.32 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.68 |  | <20 | 0.48 | 0.8
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.87 | 8.8~9.2 |  | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.5 | <5 |  | 1.66 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.09 | 1.81 | <5 | 2.03 | 1.92 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.1 | <20 |  | 2.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.99 | 4.92 | <20 | 3 | 3.9 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.36 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.79 | 0.6 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 4.29 | <10 |  | 2.21 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.4 | 5.64 | <10 | 1.1 | 3.42 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.01 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.12 | 0.11 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 4 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 12
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.88 | 8.8~9.2 |  | 8.86 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.94 | 8.89 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.59 | <5 |  | 1.54 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.12 | 1.87 | <5 | 2.15 | 1.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.9 | <20 |  | 3.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.6 | 9.2 | <20 | 2.95 | 3.4 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.24 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.4 | 0.37 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 4 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 11
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.97 | <20 |  | 1.33 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.54 | 8.97 | <20 | 1.9 | 3.98 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.36 | 9.0~9.5 |  | 9.07 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.51 | 9.33 | 9.0~9.5 | 8.98 | 9.13 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 8.37 | 5~20 |  | 1.53 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.38 | 8.62 | 5~20 | 2.08 | 1.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 99 | <300 |  | 3.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 123 | 117 | <300 | 4.2 | 3 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.35 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.76 | 1.69 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.59 | <10 |  | 3.54 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.96 | 2.04 | <10 | 4.72 | 3.86 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 3.61 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 3.75 | 3.2
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.32 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.24 | 0.19 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  |  |  |  | 2.68 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) |  |  |  | 1.88 | 1.74 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 0.15 |  |  | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 0.18 | 0.1 |  | 5 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  | 3 |  |  | 4 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) | 5 | 3 |  | 3 | 1 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0709
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 7 月 9 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 7 月 9 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.3 |  | 6.5~7.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.3 |  | 6.5~7.5 | 8.97 | 9.02 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 |  | 1.96 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 2.05 | 2.23 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.02 |  | <10 |  | 5.48 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.02 |  | <10 | 6.49 | 3.47 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.08 |  | <10 |  | 1.58 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.08 |  | <10 | 1.2 | 1.13 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.85 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.85 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.07 |  | <20 |  | 1.98 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.07 |  | <20 | 0.23 | 1.12
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.91 | 8.8~9.2 |  | 8.87 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.84 | 8.87 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.75 | <5 |  | 1.54 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.1 | 1.81 | <5 | 1.51 | 1.41 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.07 | <20 |  | 2.53 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.59 | 4.5 | <20 | 2.03 | 1.16 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.19 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.58 | 0.26 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.49 | <10 |  | 1.11 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.07 | 1.68 | <10 | 1 | 0.95 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.04 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.015 | 0.12 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 8 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 7 | 6
DO ,ppb (溶氧量) |  | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.87 | 8.8~9.2 |  | 8.87 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.88 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.67 | <5 |  | 1.61 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.79 | 1.84 | <5 | 1.83 | 1.94 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.25 | <20 |  | 1.22 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.88 | 5.05 | <20 | 1.55 | 2.07 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.37 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.42 | 0.35 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 5 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 7
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.28 | <20 |  | 0.68 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.37 | 12.96 | <20 | 2.13 | 1.38 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.31 | 9.0~9.5 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.25 | 9.31 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 9.3 | 5~20 |  | 1.77 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.4 | 10.05 | 5~20 | 2.04 | 1.73 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 106 | <300 |  | 4.83 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 132 | 118 | <300 | 4.47 | 3.19 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.89 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.05 | 1.91 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.06 | <10 |  | 1.45 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.46 | 1.21 | <10 | 3.25 | 2.17 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 3.03 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.82 | 3.02
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.17 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.17 | 0.23 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.6 |  |  | 0.84 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.02 | 0.61 |  | 0.32 | 0.63 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 6 |  |  | 9 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 1 |  | 2 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0715
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 7 月 15 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 7 月 15 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 | 9 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.3 |  | 0.2 |  | 1.9 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.3 |  | 0.2 | 2.04 | 1.91 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.7 |  | <10 |  | 4.72 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.7 |  | <10 | 5.46 | 6.36 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.23 |  | <10 |  | 2.01 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.23 |  | <10 | 1.98 | 2.46 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.67 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.67 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.08 |  | <20 |  | 1.62 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.08 |  | <20 | 0.47 | 1
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.86 | 8.8~9.2 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.61 | <5 |  | 2.07 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.82 | 1.77 | <5 | 2.15 | 2.08 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.81 | <20 |  | 4.16 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.8 | 4.69 | <20 | 4.95 | 4.14 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.38 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.71 | 0.43 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.76 | <10 |  | 1.34 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.92 | 2.45 | <10 | 0.86 | 0.72 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.14 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 | 0.11 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 15 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 5
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.98 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.01 | <5 |  | 1.72 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.04 | 1.94 | <5 | 1.94 | 1.93 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.54 | <20 |  | 4.46 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.78 | 4.98 | <20 | 5.62 | 4.79 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.31 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.56 | 0.67 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 2 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 1 | 12
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.49 | <20 |  | 0.59 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.45 | 10.92 | <20 | 2.28 | 2.01 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.25 | 9.0~9.5 |  | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.34 | 9.29 | 9.0~9.5 | 9.08 | 9.04 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 8.9 | 5~20 |  | 2.24 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.27 | 9.45 | 5~20 | 2.48 | 2.3 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 99.79 | <300 |  | 4.78 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 113.8 | 102.2 | <300 | 4.79 | 7.5 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.68 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.88 | 1.73 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.94 | <10 |  | 2.05 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.98 | 2.33 | <10 | 4.71 | 2.39 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 3.01 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 3.11 | 3.07
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.22 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.24 | 0.27 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.46 |  |  | 1.09 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.85 | 0.94 |  | 0.59 | 0.88 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 9 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 1 |  | 5 | 11 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 4 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 3 | 2 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0722
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 7 月 22 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 7 月 22 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.74 |  | 6.5~7.5 |  | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.74 |  | 6.5~7.5 | 8.97 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.42 |  | 0.2 |  | 2.41 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.42 |  | 0.2 | 2.18 | 2.11 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.69 |  | <10 |  | 1.05 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.69 |  | <10 | 1.19 | 2.72 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.01 |  | <10 |  | 2.79 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.01 |  | <10 | 2.57 | 1.82 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.55 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.55 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.14 |  | <20 |  | 1.25 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.14 |  | <20 | 0.37 | 0.82
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.9 | 8.8~9.2 |  | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.97 | 8.8~9.2 | 8.92 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.62 | <5 |  | 1.6 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.73 | 2.24 | <5 | 1.79 | 1.73 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 1.98 | <20 |  | 1.57 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.22 | 2.14 | <20 | 1.61 | 1.44 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.27 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.56 | 0.48 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.04 | <10 |  | 1.94 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.45 | 3.81 | <10 | 1.12 | 1.04 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.04 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.08 | 0.06 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 3 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 5 | 4
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.9 | 8.8~9.2 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.72 | <5 |  | 1.93 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.23 | 1.97 | <5 | 2.1 | 1.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 1.98 | <20 |  | 1.18 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.2 | 1.29 | <20 | 2.58 | 2.3 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.68 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.94 | 0.62 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 3 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 7 | 5
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.33 | <20 |  | 1.72 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.19 | 11.37 | <20 | 3.81 | 2.99 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.2 | 9.0~9.5 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.35 | 9.22 | 9.0~9.5 | 8.92 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 7.8 | 5~20 |  | 2.03 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.47 | 8.54 | 5~20 | 1.85 | 1.77 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 74.7 | <300 |  | 1.97 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 110.47 | 76.89 | <300 | 2.13 | 1.83 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.48 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.59 | 1.83 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.86 | <10 |  | 2.74 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.62 | 3.46 | <10 | 2.99 | 2.05 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 3.02 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.82 | 2.86
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.2 | 0.12 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.35 |  |  | 1.3 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.98 | 0.52 |  | 0.94 | 0.7 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 4 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 10 | 1 |  | 5 | 5 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 3 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機 |  |  | Dea-2:脫氧劑不足，已於7/23請現場人員調高pump衝程5% |  |  |  | Dea-2:脫氧劑不足，已於7/23請現場人員調高pump衝程5% |  |  | Dea-4:脫氧劑不足，已於7/23請現場人員調高pump衝程5%
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0729
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 7 月 29 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 7 月 29 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.15 |  | 6.5~7.5 |  | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.15 |  | 6.5~7.5 | 9 | 9.02 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 |  | 2.26 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 | 2.43 | 2.52 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.19 |  | <10 |  | 3.99 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.19 |  | <10 | 4.95 | 3.63 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.27 |  | <10 |  | 4.52 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.27 |  | <10 | 3.84 | 2.99 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.43 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.43 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.17 |  | <20 |  | 2.1 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.17 |  | <20 | 0.86 | 1.37
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.02 | 8.8~9.2 |  | 9.05 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.97 | 8.8~9.2 | 9.02 | 9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.42 | <5 |  | 2.6 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.02 | 2.19 | <5 | 2.45 | 2.29 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.27 | <20 |  | 6.16 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.3 | 1.36 | <20 | 5 | 5.56 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.92 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.76 | 1.04 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.78 | <10 |  | 3.74 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.51 | 2.04 | <10 | 2.49 | 3.7 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.15 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.26 | 0.15 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18 | 14
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.99 | 8.8~9.2 |  | 9.01 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.98 | 8.97 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.21 | <5 |  | 2.46 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.2 | 2.14 | <5 | 2.24 | 1.97 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.02 | <20 |  | 6.31 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.56 | 2.32 | <20 | 6.34 | 5.44 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.09 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.04 | 0.9 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 17 | 15
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 5.16 | <20 |  | 3.85 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.42 | 15.52 | <20 | 3.81 | 2.99 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.25 | 9.0~9.5 |  | 8.99 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.33 | 9.25 | 9.0~9.5 | 8.96 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 9.87 | 5~20 |  | 2.35 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.65 | 9.28 | 5~20 | 2.03 | 1.96 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 78.68 | <300 |  | 5.09 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 105.78 | 80.34 | <300 | 5.87 | 5.84 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 2.22 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.61 | 1.88 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 3.99 | <10 |  | 4.92 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.8 | 2.91 | <10 | 4.21 | 3.29 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.76 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.78 | 2.9
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.22 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.17 | 0.16 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.24 |  |  | 2.07 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.07 | 0.46 |  | 1.08 | 0.84 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 3 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 2 |  | 5 | 4 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 | 2 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0804
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 8 月 4 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 8 月 4 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.15 |  | 6.5~7.5 |  | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.15 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 |  | 2.33 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 | 2.07 | 2.16 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.94 |  | <10 |  | 9.98 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.94 |  | <10 | 5.74 | 7.19 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.93 |  | <10 |  | 3.02 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.93 |  | <10 | 4.09 | 2.85 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.42 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.42 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.09 |  | <20 |  | 1.42 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.09 |  | <20 | 2.75 | 3.04
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.02 | <5 |  | 2.23 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.89 | 1.74 | <5 | 2.12 | 1.83 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.95 | <20 |  | 5.2 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.7 | 7.74 | <20 | 9.93 | 5.66 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.59 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.8 | 0.76 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.52 | <10 |  | 1.17 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.46 | 3.31 | <10 | 2.36 | 0.91 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.29 | 0.19 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 19 | 13
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.93 | 8.8~9.2 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.94 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.92 | <5 |  | 2.03 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.93 | 1.92 | <5 | 2.05 | 1.87 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 10.27 | <20 |  | 6.94 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 12.3 | 12.4 | <20 | 7.5 | 6.88 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.84 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.3 | 0.7 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 23 | 13
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 6.57 | <20 |  | 1.36 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.99 | 16.95 | <20 | 3.26 | 2.76 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.15 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.33 | 9.25 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 8.6 | 5~20 |  | 1.84 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.65 | 9.28 | 5~20 | 2.02 | 1.97 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 95.7 | <300 |  | 8.94 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 105.78 | 80.34 | <300 | 5.8 | 7.14 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.3 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.95 | 1.01 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.57 | <10 |  | 2.34 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.63 | 2.99 | <10 | 3.34 | 2.44 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 3.03 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.97 | 3.01
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.19 | 0.15 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 2.58 |  |  | 1.85 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.07 | 3.49 |  | 3.02 | 1.83 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 3 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 6 |  | 1 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 6 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0812
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 8 月 12 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 8 月 12 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.22 |  | 6.5~7.5 |  | 9.05 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.22 |  | 6.5~7.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.39 |  | 0.2 |  | 2.73 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.39 |  | 0.2 | 1.81 | 1.9 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.354 |  | <10 |  | 2.29 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.354 |  | <10 | 3.25 | 1.77 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.09 |  | <10 |  | 1.41 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.09 |  | <10 | 2.63 | 2.07 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.31 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.31 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.17 |  | <20 |  | 1.12 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.17 |  | <20 | 0.76 | 0.6
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.05 | 8.8~9.2 |  | 9.04 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.75 | 8.86 | 8.8~9.2 | 8.78 | 8.89 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.49 | <5 |  | 2.41 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.55 | 1.72 | <5 | 1.6 | 1.88 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.09 | <20 |  | 1.55 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.5 | 2.95 | <20 | 3.67 | 3.95 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.75 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.13 | 2.45 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.36 | <10 |  | 1.17 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.99 | 2.57 | <10 | 1.5 | 1.68 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.13 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.18 | 0.16 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 20 | 17
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.06 | 8.8~9.2 |  | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.48 | 8.85 | 8.8~9.2 | 8.8 | 8.87 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.57 | <5 |  | 2.33 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.48 | 1.75 | <5 | 1.78 | 1.69 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.09 | <20 |  | 2.6 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.9 | 4.87 | <20 | 3.04 | 3.07 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.83 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.64 | 1.44 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 16 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 16
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 6.26 | <20 |  | 1.57 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.07 | 16.73 | <20 | 1.23 | 1.2 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.21 | 9.0~9.5 |  | 9.02 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.1 | 9.15 | 9.0~9.5 | 8.45 | 8.88 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 10.93 | 5~20 |  | 2.39 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.73 | 10.13 | 5~20 | 1.46 | 1.99 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 125.99 | <300 |  | 2.7 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 144.55 | 141.09 | <300 | 6.84 | 2.61 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 2.15 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.39 | 2.27 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.53 | <10 |  | 1.69 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.5 | 2.61 | <10 | 3.31 | 1.98 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.72 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.51 | 2.59
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.26 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.19 | 0.2 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.63 |  |  | 1.66 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.3 | 0.94 |  | 0.77 | 1.2 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 7 |  |  | 5 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 4 |  | 1 | 4 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 3 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機 | [6 empty] | 1.三階系統已請現場人員提高中和胺衝程3%
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0819
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 8 月 19 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 8 月 19 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.69 |  | 6.5~7.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.69 |  | 6.5~7.5 | 8.84 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 |  | 2.66 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 | 1.82 | 2.08 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.1 |  | <10 |  | 10.54 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.1 |  | <10 | 8.6 | 8.17 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.46 |  | <10 |  | 0.61 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.46 |  | <10 | 1.61 | 0.71 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.33 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.33 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.69 |  | <20 |  | 1.53 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.69 |  | <20 | 0.62 | 0.47
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.83 | 8.88 | 8.8~9.2 | 8.83 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.47 | <5 |  | 2.77 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.66 | 1.97 | <5 | 1.7 | 2.16 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.11 | <20 |  | 7.05 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.97 | 5.62 | <20 | 5.1 | 4.59 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.45 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.06 | 1.32 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.83 | <10 |  | 1.59 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.77 | 3.09 | <10 | 1.2 | 1.27 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.22 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.21 | 0.28 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 18 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 21 | 26
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.89 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.43 | <5 |  | 2.54 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.01 | 2.01 | <5 | 1.78 | 1.92 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.88 | <20 |  | 4.9 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 7.06 | 7.45 | <20 | 7.77 | 5.97 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.5 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.47 | 0.62 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 15 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 22 | 21
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 6.82 | <20 |  | 1.26 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.91 | 13.6 | <20 | 2.89 | 1.8 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.27 | 9.0~9.5 |  | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.13 | 9.13 | 9.0~9.5 | 8.82 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 12.7 | 5~20 |  | 2.69 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.77 | 7.5 | 5~20 | 1.78 | 2.09 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 126.56 | <300 |  | 6.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 133.98 | 128.53 | <300 | 5.87 | 7.94 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 2.95 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.42 | 1.33 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.47 | <10 |  | 2.49 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.72 | 1.72 | <10 | 3.36 | 3.34 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.6 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.9 | 2.96
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.26 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.2 | 0.19 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.51 |  |  | 0.87 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.91 | 1.22 |  | 0.35 | 0.85 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 10 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 2 |  | 1 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 | 3 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0826
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 8 月 26 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 8 月 26 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.78 |  | 6.5~7.5 |  | 9.01 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.78 |  | 6.5~7.5 | 8.93 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.42 |  | 0.2 |  | 2.83 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.42 |  | 0.2 | 2.22 | 2.57 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.17 |  | <10 |  | 5.48 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.17 |  | <10 | 3.91 | 8.7 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.81 |  | <10 |  | 2.62 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.81 |  | <10 | 3.96 | 6.74 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.44 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.44 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.87 |  | <20 |  | 2.1 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.87 |  | <20 | 1.66 | 1.64
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.99 | 8.8~9.2 |  | 9.04 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.89 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.94 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.71 | <5 |  | 3.21 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.68 | 1.98 | <5 | 2.24 | 2.52 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.07 | <20 |  | 4.93 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.82 | 2.32 | <20 | 3.57 | 4.11 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.31 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.67 | 0.73 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 3.97 | <10 |  | 1.9 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.82 | 1.32 | <10 | 1.8 | 2.96 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.19 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.27 | 0.22 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 13
DO ,ppb (溶氧量) |  | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 3 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.98 | 8.8~9.2 |  | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.62 | <5 |  | 2.78 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.14 | 2.23 | <5 | 2.13 | 2.26 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.87 | <20 |  | 4.48 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.24 | 4.75 | <20 | 4.51 | 4.58 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.44 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.83 | 2.5 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 13
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 7.86 | <20 |  | 4.58 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.78 | 17.24 | <20 | 5.9 | 4.29 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.31 | 9.0~9.5 |  | 8.99 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.25 | 9.17 | 9.0~9.5 | 8.91 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 13.33 | 5~20 |  | 2.67 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.87 | 10.04 | 5~20 | 2.03 | 2.09 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 111.16 | <300 |  | 4.7 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 132.97 | 104.06 | <300 | 5.11 | 7.18 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 3.96 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.28 | 2.78 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 5.87 | <10 |  | 7.43 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 6.68 | 4.04 | <10 | 5.17 | 8.6 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.49 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.51 | 2.51
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.26 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.19 | 0.23 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 2.89 |  |  | 2.07 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 4.51 | 1.44 |  | 2.95 | 4.12 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 8 |  |  | 7 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 6 |  | 3 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0902
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 9 月 2 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 9 月 2 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.96 |  | 6.5~7.5 | 9.05 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.96 |  | 6.5~7.5 | 8.89 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.43 |  | 0.2 | 3.1 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.43 |  | 0.2 | 1.85 | 2.22 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.8 |  | <10 | 4.52 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.8 |  | <10 | 3.35 | 2.54 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.68 |  | <10 | 5.72 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.68 |  | <10 | 3.04 | 3.35 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.29 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.29 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.66 |  | <20 | 1.15 |  |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.66 |  | <20 | 1.33 | 1.77
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 |  | 8.8~9.2 | 9.05 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.86 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.73 |  | <5 | 3.15 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.67 | 2.07 | <5 | 1.87 | 2.296 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.07 |  | <20 | 2.49 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.05 | 4.38 | <20 | 2.92 | 1.97 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.66 |  | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.85 | 0.75 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.57 |  | <10 | 1.45 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.81 | 4.43 | <10 | 3.23 | 2.6 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 |  | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.23 | 0.21 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 7 | [5 empty] | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18 | 17
DO ,ppb (溶氧量) | 4 |  | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 |  | 8.8~9.2 | 8.95 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.87 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.79 |  | <5 | 2.6 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.9 | 2.01 | <5 | 1.8 | 1.9 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.08 |  | <20 | 16 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.51 | 3.6 | <20 | 3.03 | 2.59 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 5.72 |  | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.35 | 0.25 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 7 | [5 empty] | N2H4 ,ppb (聯胺) | 22 | 20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 9.64 |  | <20 | 5.91 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.18 | 16.72 | <20 | 3.17 | 1.68 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.18 |  | 9.0~9.5 | 9.01 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.22 | 9.1 | 9.0~9.5 | 8.9 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 9.53 |  | 5~20 | 2.71 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.95 | 7.62 | 5~20 | 1.78 | 1.96 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 125.16 |  | <300 | 4.68 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 123.96 | 101.43 | <300 | 3.44 | 2.54 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.36 |  | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.73 | 1.29 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.66 |  | <10 | 2.77 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.43 | 3.35 | <10 | 6.22 | 6.67 | <10
Na/P(鈉磷比) | 3.06 | [5 empty] | Na/P(鈉磷比) | 2.51 | 2.93
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.27 |  | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.16 | 0.21 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.13 |  |  | 2.64 |  | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.33 | 1.66 |  | 1.31 | 0.92 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 |  |  | 3 |  | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 1 |  | 2 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 |  | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 6 | 3 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0909
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 9 月 9 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 9 月 9 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.88 |  | 6.5~7.5 | 8.93 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.88 |  | 6.5~7.5 | 8.82 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 2.17 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 1.69 | 2.03 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.78 |  | <10 | 3.87 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.78 |  | <10 | 3.92 | 2.58 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.67 |  | <10 | 3.89 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.67 |  | <10 | 1.58 | 4.84 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.74 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.74 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.09 |  | <20 | 4.13 |  |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.09 |  | <20 | 3.54 | 1.81
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.89 |  | 8.8~9.2 | 8.92 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.8 | 8.88 | 8.8~9.2 | 8.83 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.91 |  | <5 | 2.04 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.55 | 1.88 | <5 | 1.67 | 1.97 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.31 |  | <20 | 0.79 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.27 | 2.83 | <20 | 1.69 | 1.23 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.7 |  | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.78 | 0.59 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.47 |  | <10 | 2.52 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.29 | 5.07 | <10 | 4.54 | 5.39 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.05 |  | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.12 | 0.1 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 4 | [5 empty] | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 8
DO ,ppb (溶氧量) | 5 |  | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.89 |  | 8.8~9.2 | 8.9 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.84 | 8.86 | 8.8~9.2 | 8.82 | 8.88 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.03 |  | <5 | 2.03 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.7 | 1.79 | <5 | 1.62 | 1.87 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.68 |  | <20 | 4.7 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.96 | 2.55 | <20 | 2.14 | 1.07 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.56 |  | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.01 | 1.25 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 4 | [5 empty] | N2H4 ,ppb (聯胺) | 11 | 11
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 8.68 |  | <20 | 6.39 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.01 | 15 | <20 | 3.28 | 5.15 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.31 |  | 9.0~9.5 | 8.91 |  | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.38 | 9.29 | 9.0~9.5 | 8.81 | 8.89 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.35 |  | 5~20 | 1.92 |  | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 13.16 | 9.32 | 5~20 | 1.6 | 1.83 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 101.66 |  | <300 | 1.95 |  | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 133.38 | 98.2 | <300 | 2.55 | 1.35 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.54 |  | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.7 | 2.88 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.71 |  | <10 | 2.75 |  | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.96 | 1.09 | <10 | 5.96 | 5.69 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.76 | [5 empty] | Na/P(鈉磷比) | 2.62 | 2.64
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.25 |  | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.2 | 0.24 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 3.13 |  |  | 1.66 |  | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.09 | 1.01 |  | 2.36 | 1.94 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 |  |  | 4 |  | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 1 |  | 1 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 |  | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 2 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0916
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 9 月 16 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 9 月 16 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.2 |  | 6.5~7.5 | 8.99 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.2 |  | 6.5~7.5 | 8.94 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.43 |  | 0.2 | 2.83 | 2.06 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.43 |  | 0.2 | 2.36 | 2.26 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.98 |  | <10 | 2.99 | 7.48 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.98 |  | <10 | 3.3 | 3.78 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.3 |  | <10 | 1.17 | 3.3 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.3 |  | <10 | 2.65 | 1.75 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.53 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.53 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.43 |  | <20 | 1.28 | 8.23 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.43 |  | <20 | 1.23 | 2.5
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.88 | 8.8~9.2 | 9 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.71 | 1.77 | <5 | 3.03 | 1.96 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.28 | 2 | <5 | 2.63 | 2.62 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.26 | 4.62 | <20 | 3.45 | 3.03 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.95 | 5.93 | <20 | 4.25 | 4.48 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.73 | 0.81 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.33 | 0.45 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.61 | 2.37 | <10 | 1.07 | 1.99 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.67 | 5.32 | <10 | 2.38 | 1.17 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.08 | 0.05 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.17 | 0.12 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 7 | 4 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18 | 10
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 6 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.96 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.84 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.93 | 8.88 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.68 | 2.1 | <5 | 1.76 | 2.33 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.33 | 1.78 | <5 | 2.33 | 2.21 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.25 | 4.4 | <20 | 13.88 | 5.9 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.29 | 5.18 | <20 | 5.91 | 4.94 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 4.73 | 0.34 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.29 | 0.95 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 8 | 2 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 20 | 13
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 8.25 | 72 | <20 | 8.8 | 1.63 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.2 | 14.18 | <20 | 1.03 | 1.04 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.29 | 9.15 | 9.0~9.5 | 8.98 | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.4 | 9.13 | 9.0~9.5 | 8.94 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.13 | 11.3 | 5~20 | 2.94 | 1.69 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 14.83 | 8.2 | 5~20 | 2.57 | 1.92 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 88.9 | 108.75 | <300 | 5.23 | 6.25 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 108.76 | 83.08 | <300 | 5.64 | 8.43 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.08 | 2.42 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.4 | 1.55 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.43 | 1.55 | <10 | 1.27 | 4.07 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.41 | 1.03 | <10 | 2.89 | 3.34 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.89 | 2.55 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.7 | 2.83
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.2 | 0.13 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.18 | 0.15 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.01 | 0.5 |  | 1.39 | 3.5 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.76 | 0.19 |  | 1.23 | 0.98 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 5 |  | 1 | 9 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 1 |  | 2 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 3 | 5 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 1 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
BFW-2:因剛起爐，鐵離子超出控制值，建議加大排放，
持續觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0923
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 9 月 23 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 9 月 23 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.86 |  | 6.5~7.5 | 9 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.86 |  | 6.5~7.5 | 8.9 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.4 |  | 0.2 | 3.12 | 2.2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.4 |  | 0.2 | 2.05 | 2.25 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.25 |  | <10 | 3.37 | 5.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.25 |  | <10 | 5.31 | 5.7 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.98 |  | <10 | 1.93 | 2.76 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.98 |  | <10 | 4.55 | 1.07 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 3.98 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 3.98 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.05 |  | <20 | 5.08 | 2.75 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.05 |  | <20 | 3.48 | 4.82
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.97 | 8.88 | 8.8~9.2 | 9.04 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.96 | 1.93 | <5 | 3.31 | 2.01 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.04 | 2.29 | <5 | 1.88 | 2.2 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.9 | 6.29 | <20 | 3.58 | 4 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.95 | 5.71 | <20 | 4.93 | 4.81 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.48 | 1.22 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.54 | 0.57 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.31 | 3.15 | <10 | 0.89 | 1.37 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 6.28 | 4.93 | <10 | 1.59 | 1.84 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.03 | 0.05 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.21 | 0.22 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 3 | 7 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 19 | 18
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 3 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.97 | 8.86 | 8.8~9.2 |  | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.88 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.88 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.93 | 1.8 | <5 |  | 1.4 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.92 | 2.13 | <5 | 1.56 | 1.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.69 | 6.73 | <20 |  | 8.8 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.8 | 5.81 | <20 | 4.79 | 8.14 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 2.04 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.15 | 3.4 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 4 | 5 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 22 | 21
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 7.56 | 11 | <20 |  | 0.74 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.01 | 16.83 | <20 | 1.15 | 1.31 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.18 | 9.13 | 9.0~9.5 | 8.99 | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.25 | 9.13 | 9.0~9.5 | 8.91 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.5 | 9.79 | 5~20 | 2.99 | 1.62 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 13.35 | 9.7 | 5~20 | 1.87 | 1.97 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 76.26 | 111.87 | <300 | 5.46 | 7.15 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 101.5 | 93.72 | <300 | 8.97 | 10.37 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.79 | 1.58 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.68 | 1.62 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.25 | 4.6 | <10 | 3.52 | 1.92 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.02 | 2.95 | <10 | 5.16 | 2.67 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.5 | 2.8 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.6 | 2.8
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.14 | 0.08 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.12 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.53 | 4.1 |  | 4.94 | 3.8 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.24 | 1.66 |  | 3.02 | 4.5 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 3 |  | 3 | 5 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 2 |  | 4 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 | 3 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 3 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.05 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.05 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.30 ppm |  |  | BFW4 脫氧劑 :0.26 ppm
| DEA1:脫氧劑不足，請加大pump衝程 |  |  | DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 0930
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 9 月 30 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 9 月 30 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9.01 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.27 |  | 0.2 | 2.27 | 2.01 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.27 |  | 0.2 | 2.63 | 2.29 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.6 |  | <10 | 3.5 | 1.47 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.6 |  | <10 | 1.7 | 4.3 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.88 |  | <10 | 2.64 | 2.23 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.88 |  | <10 | 4.08 | 2.93 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.52 |  | <20 | 3.01 | 2.01 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.52 |  | <20 | 2.12 | 1.97
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.87 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.94 | 8.8~9.2 | 9 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.39 | 1.64 | <5 | 2.56 | 1.86 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.48 | 2.29 | <5 | 2.94 | 2.79 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.8 | 2.29 | <20 | 3.75 | 2.98 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.2 | 1.75 | <20 | 2.04 | 3.45 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.05 | 1.06 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.73 | 0.54 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 7.36 | 3.77 | <10 | 2.24 | 3.05 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.53 | 2.18 | <10 | 2.55 | 2.26 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.02 | 0.05 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 | 0.1 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 2 | 5 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.88 | 8.8~9.2 |  | 8.89 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.1 | 1.79 | <5 |  | 1.78 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.42 | 2.08 | <5 | 2.54 | 2.07 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.04 | 4.98 | <20 |  | 3.97 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.55 | 2.37 | <20 | 5.33 | 2.78 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.56 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.11 | 1.87 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 5 | 4 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 14
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 7.86 | 10.88 | <20 |  | 1.18 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.91 | 18.62 | <20 | 4.74 | 2.57 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.03 | 9 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.16 | 9.1 | 9.0~9.5 | 8.97 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.82 | 7.25 | 5~20 | 2.07 | 1.76 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.21 | 9.13 | 5~20 | 2.59 | 1.93 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 61.67 | 64.9 | <300 | 1.85 | 1.17 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 79.82 | 68.48 | <300 | 3.12 | 1.95 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.73 | 1.68 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.31 | 1.86 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.1 | 1.73 | <10 | 2.77 | 2.12 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.66 | 2.53 | <10 | 6.97 | 5.63 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.59 | 2.57 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.59 | 2.64
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.08 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.09 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.34 | 2.51 |  | 1.7 | 3.07 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2 | 1.63 |  | 5.08 | 7.44 | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 1 |  | 4 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 1 |  | 6 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 3 | 5 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| DEA1:脫氧劑不足，請加大pump衝程 |  |  | DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1007
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 10 月 7 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 10 月 7 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.1 |  | 6.5~7.5 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.1 |  | 6.5~7.5 | 8.93 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.31 | 2.41 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.36 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.45 |  | <10 | 1.31 | 2.03 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.45 |  | <10 | 2.03 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.68 |  | <10 | 2.63 | 1.73 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.68 |  | <10 | 2.11 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.69 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.69 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.79 |  | <20 | 1.76 | 1.63 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.79 |  | <20 | 1.16
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.91 | 8.87 | 8.8~9.2 | 8.94 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.89 |  | 8.8~9.2 | 8.93 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.12 | 1.89 | <5 | 2.37 | 2.23 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.94 |  | <5 | 2.16 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.47 | 2.65 | <20 | 1.6 | 2.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.95 |  | <20 | 3.04 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 4.45 | 2.22 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.63 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.03 | 4.99 | <10 | 2.05 | 1.07 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.84 |  | <10 | 3.76 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.08 | 0.04 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 6 | 4 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 9
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.92 | 8.87 | 8.8~9.2 |  | 8.87 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 |  | 8.8~9.2 | 8.9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.16 | 1.89 | <5 |  | 1.96 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.08 |  | <5 | 2.15 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.11 | 2.1 | <20 |  | 1.29 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.03 |  | <20 | 2.69 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.51 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.43 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 5 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 6.73 | 9.93 | <20 |  | 2.5 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.57 |  | <20 | 1.33 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.22 | 9.16 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.3 |  | 9.0~9.5 | 8.92 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.75 | 10.54 | 5~20 | 2.18 | 1.9 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 13.23 |  | 5~20 | 2.13 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 57.71 | 58.99 | <300 | 2.04 | 3.07 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 82.98 |  | <300 | 2.21 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.35 | 2.36 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.7 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.85 | 2.95 | <10 | 1.55 | 2.51 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.85 |  | <10 | 2.52 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.67 | 2.58 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.7
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 | 0.05 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.06 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.86 | 1.77 |  | 1.76 | 2.04 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.32 |  |  | 5.18 |  | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 2 |  | 2 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 |  |  | 1 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 4 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.10 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.07 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.15 ppm |  |  | 停機
| DEA1:脫氧劑不足，請加大pump衝程 |  |  | DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1014
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 10 月 14 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 10 月 14 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7.1 |  | 6.5~7.5 | 8.93 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7.1 |  | 6.5~7.5 | 8.95 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.26 |  | 0.2 | 2.37 | 2.45 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.26 |  | 0.2 | 2.6 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.57 |  | <10 | 3.42 | 3.84 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.57 |  | <10 | 4.69 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.29 |  | <10 | 2.5 | 2.61 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.29 |  | <10 | 3.36 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.43 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.43 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.76 |  | <20 | 1.35 | 2.27 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.76 |  | <20 | 2.61
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.9 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 |  | 8.8~9.2 | 8.95 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.06 | 2.12 | <5 | 2.32 | 2.21 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.5 |  | <5 | 2.56 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.04 | 4.99 | <20 | 4.27 | 3.21 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.75 |  | <20 | 5.21 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.39 | 1.08 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.78 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.36 | 5.36 | <10 | 1.05 | 1.51 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.98 |  | <10 | 3.51 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.06 | 0.08 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.14 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 5 | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.92 | 8.91 | 8.8~9.2 |  | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 |  | 8.8~9.2 | 8.93 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.14 | 2.06 | <5 |  | 1.96 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.52 |  | <5 | 2.35 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.88 | 3.37 | <20 |  | 5.83 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.84 |  | <20 | 5.19 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.43 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.62 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 3 | 5 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 7.19 | 9.06 | <20 |  | 2.3 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.62 |  | <20 | 4.5 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.22 | 9.24 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.46 |  | 9.0~9.5 | 8.94 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.62 | 11.7 | 5~20 | 2.35 | 2.15 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 15.29 |  | 5~20 | 2.44 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 82.49 | 91.14 | <300 | 2.96 | 4.82 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 108.83 |  | <300 | 4.53 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.18 | 2.37 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.41 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.93 | 3.07 | <10 | 4.75 | 2.35 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.07 |  | <10 | 4.55 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.72 | 2.7 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.8
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.06 | 0.05 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.67 | 2.26 |  | 2.85 | 1.78 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 3.24 |  |  | 1.96 |  | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 2 |  | 2 | 5 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 6 |  |  | 2 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.08 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.10 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.20 ppm |  |  | 停機
| DEA1:脫氧劑不足，請加大pump衝程 |  |  | DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程 |  |  |  | CBD-3:PO4超出控制值，請加大排放。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1021
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 10 月 21 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 10 月 21 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.99 |  | 6.5~7.5 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.99 |  | 6.5~7.5 | 8.94 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.28 |  | 0.2 | 2.32 | 2.27 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.28 |  | 0.2 | 2.32 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.39 |  | <10 | 3.52 | 3.81 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.39 |  | <10 | 3.92 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.43 |  | <10 | 3.93 | 1.38 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.43 |  | <10 | 1.67 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.27 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.27 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.73 |  | <20 | 2.44 | 3.9 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.73 |  | <20 | 0.8
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.92 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 |  | 8.8~9.2 | 8.93 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.17 | 2.03 | <5 | 2.31 | 2.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.06 |  | <5 | 2.34 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.56 | 1.58 | <20 | 3.08 | 3.14 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.5 |  | <20 | 4.96 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.08 | 0.75 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.14 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.68 | 3.74 | <10 | 1.4 | 2.61 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.68 |  | <10 | 3.4 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.2 | 0.05 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.15 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 22 | 6 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.91 | 8.89 | 8.8~9.2 |  | 8.86 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 |  | 8.8~9.2 | 8.92 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.09 | 1.98 | <5 |  | 1.97 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.28 |  | <5 | 2.16 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.16 | 5.31 | <20 |  | 6.59 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.97 |  | <20 | 3.67 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 5.64 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.93 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 19 | 6 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 24
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 7.72 | 8.23 | <20 |  | 2.13 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.18 |  | <20 | 1.16 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.03 | 9.05 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.09 |  | 9.0~9.5 | 8.92 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.43 | 8.2 | 5~20 | 2.29 | 1.95 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.9 |  | 5~20 | 2.2 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 78.32 | 86.5 | <300 | 4.08 | 3.4 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 92.32 |  | <300 | 4.58 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.26 | 1.19 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.47 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.92 | 3.75 | <10 | 4.27 | 1.53 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.14 |  | <10 | 5.43 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.81 | 2.9 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.79
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 | 0.06 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.07 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.11 | 0.71 |  | 1.24 | 3.45 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.19 |  |  | 2.62 |  | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 3 |  | 3 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 |  |  | 3 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.20 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.02 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.21 ppm |  |  | 停機
DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1027
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 10 月 27 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 10 月 27 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 8.93 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 8.91 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.32 | 2.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.04 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.1 |  | <10 | 4.8 | 6.62 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.1 |  | <10 | 4.63 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.79 |  | <10 | 1.26 | 1.57 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.79 |  | <10 | 3.16 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.36 |  | <20 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.36 |  | <20
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.89 |  | <20 | 1.05 | 1.81 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.89 |  | <20 | 1.3
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.92 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.87 |  | 8.8~9.2 | 8.9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2 | 2.06 | <5 | 2.42 | 2.37 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.77 |  | <5 | 1.95 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.68 | 4.96 | <20 | 5.36 | 7.21 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.1 |  | <20 | 5.14 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.46 | 1.71 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 4.16 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.48 | 2.22 | <10 | 1.17 | 1.58 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.03 |  | <10 | 4.13 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.04 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.2 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 6 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.91 | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 |  | 8.8~9.2 | 8.89 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.09 | 2.07 | <5 |  | 2.08 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.07 |  | <5 | 1.9 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.59 | 5.18 | <20 |  | 4.15 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.81 |  | <20 | 6.18 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.87 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.49 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 3 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 22
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 7.34 | 8.53 | <20 |  | 1.26 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.8 |  | <20 | 1.93 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.17 | 9.11 | 9.0~9.5 | 8.94 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.11 |  | 9.0~9.5 | 8.9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.59 | 9.15 | 5~20 | 2.31 | 2.13 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 9.17 |  | 5~20 | 1.91 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 95.65 | 102.98 | <300 | 4.9 | 4.53 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 114.43 |  | <300 | 6.76 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.67 | 1.24 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.36 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.96 | 1.03 | <10 | 2.01 | 1.79 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.99 |  | <10 | 4.74 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.8 | 2.99 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.9
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.08 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.06 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.29 | 0.52 |  | 1.51 | 1.66 | <20 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.48 |  |  | 1.28 |  | <20
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 4 |  | 6 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 |  |  | 1 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.12 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.02 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.24 ppm |  |  | 停機
DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1104
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 11 月 4 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 11 月 4 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.94 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.93 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.3 |  | 0.2 | 2.41 | 2.65 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.3 |  | 0.2 | 2.22 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.26 |  | <10 | 2.93 | 3.16 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.26 |  | <10 | 3.49 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.4 |  | <10 | 1.92 | 2.02 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.4 |  | <10 | 2.45 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.49 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.49 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.02 |  | <10 | 1.38 | 1.45 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.02 |  | <10 | 1.14
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.92 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 |  | 8.8~9.2 | 8.91 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.16 | 2.25 | <5 | 2.44 | 2.57 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2 |  | <5 | 2.11 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.63 | 3.16 | <20 | 3.23 | 2.1 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.48 |  | <20 | 3.23 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.11 | 2.05 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.78 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.04 | 2.78 | <10 | 2.16 | 1.84 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.49 |  | <10 | 2.51 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.05 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 6 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 11
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.93 | 8.94 | 8.8~9.2 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 |  | 8.8~9.2 | 8.91 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.3 | 2.29 | <5 |  | 2.35 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.19 |  | <5 | 2.11 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.69 | 3.64 | <20 |  | 1.89 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.55 |  | <20 | 4.26 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.05 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.16 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 8 | 4 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 19
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 8.42 | 9.61 | <20 |  | 1.1 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.53 |  | <20 | 1.38 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.06 | 9.06 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.08 |  | 9.0~9.5 | 8.92 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.38 | 8.3 | 5~20 | 2.14 | 2.25 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.74 |  | 5~20 | 2.16 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 83.07 | 92.47 | <300 | 3.25 | 3.44 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 108.44 |  | <300 | 3.99 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.57 | 1.51 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.68 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.19 | 2.78 | <10 | 1.54 | 2.06 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.46 |  | <10 | 3.27 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.69 | 2.72 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.68
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.12 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.12 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.49 | 0.7 |  | 1.22 | 1.09 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  |  | 1.49 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 3 |  | 2 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 |  |  | 3 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 3 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.10 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.02 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.17 ppm |  |  | 停機
DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1110
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 11 月 10 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 11 月 10 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.81 |  | 6.5~7.5 | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.81 |  | 6.5~7.5 | 8.91 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.42 | 2.14 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.03 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.52 |  | <10 | 7.83 | 5.31 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.52 |  | <10 | 5.68 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.92 |  | <10 | 3.42 | 1.46 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.92 |  | <10 | 2.88 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.34 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.34 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.37 |  | <10 | 0.64 | 0.93 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.37 |  | <10 | 1.76
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.93 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 |  | 8.8~9.2 | 8.93 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.27 | 1.82 | <5 | 2.51 | 2.02 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.79 |  | <5 | 2.16 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.9 | 6.2 | <20 | 5.1 | 6.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.6 |  | <20 | 8.3 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.4 | 1.71 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.06 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.84 | 1.2 | <10 | 3.14 | 2.4 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.04 |  | <10 | 1.19 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.08 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.12 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 7 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 13
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 |  | 8.87 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 |  | 8.8~9.2 | 8.9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.25 | 1.98 | <5 |  | 1.86 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.97 |  | <5 | 1.98 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.3 | 5 | <20 |  | 4.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.77 |  | <20 | 5.4 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.7 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.67 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 10.26 | 11.09 | <20 |  | 1.17 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.62 |  | <20 | 0.97 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.09 | 9 | 9.0~9.5 | 8.94 | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.08 |  | 9.0~9.5 | 8.91 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.72 | 6.06 | 5~20 | 2.35 | 1.95 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.77 |  | 5~20 | 2.09 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 90.85 | 88.4 | <300 | 4.6 | 5.2 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 111.92 |  | <300 | 8.4 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.69 | 1.1 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.76 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.08 | 2.36 | <10 | 3.2 | 1.73 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.81 |  | <10 | 3.94 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.69 | 2.86 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.65
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.07 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.06 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.51 | 0.29 |  | 1.44 | 1.13 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.78 |  |  | 1.92 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 7 | 6 |  | 9 | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 |  |  | 1 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.10 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.10 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.18 ppm |  |  | 停機
DEA2:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1117
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 11 月 17 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 11 月 17 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 9.07 | 9.05 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 9.05 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.45 |  | 0.2 | 2.83 | 2.48 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.45 |  | 0.2 | 2.38 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.35 |  | <10 | 3.2 | 3.6 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.35 |  | <10 | 4.27 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.33 |  | <10 | 2.74 | 4.12 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.33 |  | <10 | 5.44 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.16 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.16 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.74 |  | <10 | 1.91 | 1.25 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.74 |  | <10 | 1.74
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.07 | 9.03 | 8.8~9.2 | 9.08 | 9.05 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 |  | 8.8~9.2 | 9.03 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.58 | 2.28 | <5 | 2.65 | 2.43 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.17 |  | <5 | 2.25 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.46 | 4.94 | <20 | 2.19 | 3.73 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.36 |  | <20 | 5..01 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.07 | 2.19 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.35 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.75 | 2.36 | <10 | 1.23 | 1.36 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.44 |  | <10 | 1.38 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.12 | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.14 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.05 | 9.02 | 8.8~9.2 |  | 9.04 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 |  | 8.8~9.2 | 9.02 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.61 | 2.27 | <5 |  | 2.64 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.2 |  | <5 | 2.3 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.77 | 6.54 | <20 |  | 4.08 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.7 |  | <20 | 3.93 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.89 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.38 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 10.88 | 11.73 | <20 |  | 1.08 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 16.38 |  | <20 | 1.74 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.19 | 9.1 | 9.0~9.5 | 9.06 | 9.04 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.16 |  | 9.0~9.5 | 9.03 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 9.42 | 7.33 | 5~20 | 2.55 | 2.3 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.5 |  | 5~20 | 2.29 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 89.84 | 87.1 | <300 | 3.69 | 5.65 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 94.6 |  | <300 | 5.2 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.62 | 1.08 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.3 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.1 | 2.5 | <10 | 3.56 | 3.06 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.76 |  | <10 | 4.69 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.9 | 3.1 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 3.1
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.15 | 0.11 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.12 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.4 | 0.99 |  | 1.31 | 0.85 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.65 |  |  | 1.59 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 2 |  | 6 | 4 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 |  |  | 2 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 3 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.13 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.10 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.17 ppm |  |  | 停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1125
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 11 月 25 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 11 月 25 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.97 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.29 |  | 0.2 | 2.78 | 2.19 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.29 |  | 0.2 | 2.47 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.09 |  | <10 | 3.71 | 3.36 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.09 |  | <10 | 1.96 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.88 |  | <10 | 3.34 | 4.89 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.88 |  | <10 | 1.38 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.79 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.79 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.92 |  | <10 | 2.22 | 2.32 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.92 |  | <10 | 2.75
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.91 | 8.8~9.2 | 9 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 |  | 8.8~9.2 | 8.95 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.5 | 2 | <5 | 2.83 | 2.21 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.99 |  | <5 | 2.46 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.21 | 2.68 | <20 | 2.09 | 1.73 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.92 |  | <20 | 1.95 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.77 | 1.84 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.03 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.83 | 3.59 | <10 | 0.99 | 2.44 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.95 |  | <10 | 4.63 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.14 | 0.12 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 |  | 8.8~9.2 | 8.92 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.46 | 2.09 | <5 |  | 2.3 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.13 |  | <5 | 2.21 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.83 | 2.86 | <20 |  | 3.67 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.75 |  | <20 | 4.47 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.52 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.69 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 8.61 | 12.19 | <20 |  | 1.92 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.22 |  | <20 | 1.47 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.2 | 9.13 | 9.0~9.5 | 8.97 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.22 |  | 9.0~9.5 | 8.95 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.75 | 9.15 | 5~20 | 2.42 | 2.11 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.87 |  | 5~20 | 2.46 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 82.71 | 101.02 | <300 | 2.43 | 5.01 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 105.08 |  | <300 | 3.91 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.11 | 1.64 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.44 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.78 | 1.11 | <10 | 4.3 | 5.12 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.17 |  | <10 | 3.51 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.71 | 2.78 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.65
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.07 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.03 | 2.52 |  | 1.27 | 2.99 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 4.27 |  |  | 1.22 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 3 |  | 4 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 |  |  | 4 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 5 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| BFW1 脫氧劑 :0.10 ppm |  |  | BFW2 脫氧劑:0.11 ppm |  |  |  | BFW3 脫氧劑 :0.15 ppm |  |  | 停機
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1202
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 12 月 2 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 12 月 2 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.78 |  | 6.5~7.5 | 9.03 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.78 |  | 6.5~7.5 | 9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.87 | 2.56 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.65 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.1 |  | <10 | 3.4 | 5.8 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.1 |  | <10 | 6.73 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.63 |  | <10 | 2.2 | 1.07 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.63 |  | <10 | 3.96 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 3.33 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 3.33 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.08 |  | <10 | 1.42 | 0.72 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.08 |  | <10 | 0.83
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.97 | 8.93 | 8.8~9.2 | 9 | 9.01 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 |  | 8.8~9.2 | 9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.57 | 2.09 | <5 | 2.71 | 2.36 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.3 |  | <5 | 2.35 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.4 | 4.02 | <20 | 5.14 | 3.64 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.27 |  | <20 | 3.03 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.28 | 1.24 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.22 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.53 | 1.09 | <10 | 1.39 | 1.09 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.83 |  | <10 | 3.57 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.15 | 0.11 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.02 | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 |  | 8.8~9.2 | 8.97 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.59 | 2.22 | <5 |  | 2.37 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.23 |  | <5 | 2.44 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.7 | 4.62 | <20 |  | 4.07 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.24 |  | <20 | 4.85 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.13 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.82 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 17 | 14 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 17
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 8.61 | 11.64 | <20 |  | 1.52 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 16.16 |  | <20 | 1.08 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.23 | 9.2 | 9.0~9.5 | 9.02 | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.21 |  | 9.0~9.5 | 8.99 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.58 | 8.85 | 5~20 | 2.45 | 2.2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.87 |  | 5~20 | 2.26 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 96.73 | 116.06 | <300 | 4.03 | 5.35 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 125.09 |  | <300 | 4.85 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.1 | 1.54 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.63 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.42 | 1.92 | <10 | 1.93 | 4 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.76 |  | <10 | 3.39 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.77 | 2.98 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.94
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.09 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.52 | 1.29 |  | 1.18 | 1.01 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.37 |  |  | 1.51 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 4 |  | 2 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 |  |  | 1 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1209
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 12 月 9 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 12 月 9 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.78 |  | 6.5~7.5 | 9.04 | 9.03 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.78 |  | 6.5~7.5 | 9.02 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.41 |  | 0.2 | 2.83 | 2.73 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.41 |  | 0.2 | 2.71 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.13 |  | <10 | 5.37 | 4.31 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.13 |  | <10 | 7.49 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.18 |  | <10 | 1.44 | 1.03 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.18 |  | <10 | 2.26 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.76 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.76 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  | <10 | 1.18 | 1.31 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  | <10 | 0.86
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.99 | 8.97 | 8.8~9.2 | 9.02 | 9.02 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 |  | 8.8~9.2 | 9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.53 | 2.22 | <5 | 2.77 | 2.66 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.24 |  | <5 | 2.52 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.17 | 5.81 | <20 | 3.88 | 4.09 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.47 |  | <20 | 4.68 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.34 | 1.92 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.57 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.41 | 1.45 | <10 | 1.24 | 1.06 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.89 |  | <10 | 2.12 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 11 | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1.5 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 | 8.98 | 8.8~9.2 |  | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 |  | 8.8~9.2 | 8.99 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.52 | 2.37 | <5 |  | 2.22 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.2 |  | <5 | 2.4 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.99 | 6.04 | <20 |  | 3.89 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.56 |  | <20 | 5.49 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.29 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.45 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 14
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 9.02 | 13.08 | <20 |  | 1.42 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.77 |  | <20 | 1.83 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.36 | 9.17 | 9.0~9.5 | 9.02 | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.22 |  | 9.0~9.5 | 9 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 13.95 | 10.06 | 5~20 | 2.65 | 2.33 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.1 |  | 5~20 | 2.48 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 85.73 | 95.06 | <300 | 7.76 | 6.73 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 107.72 |  | <300 | 7.33 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.86 | 2.26 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.54 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.3 | 2.82 | <10 | 2.52 | 2.29 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.26 |  | <10 | 3.89 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.76 | 2.62 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.62
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.12 | 0.09 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.07 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.99 | 1.04 |  | 1.03 | 1.11 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.73 |  |  | 0.99 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 6 | 2 |  | 5 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 |  |  | 2 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1216
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 12 月 16 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 12 月 16 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9.04 | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9.07 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.4 |  | 0.2 | 2.85 | 2.4 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.4 |  | 0.2 | 2.93 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.6 |  | <10 | 6.8 | 4.86 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.6 |  | <10 | 6.98 |  | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.2 |  | <10 | 3.37 | 2.62 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.2 |  | <10 | 2.69 |  | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.88 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.88 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.61 |  | <10 | 1.26 | 2.03 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.61 |  | <10 | 1.69
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.98 | 8.93 | 8.8~9.2 | 9.03 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 |  | 8.8~9.2 | 9.02 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.49 | 2.29 | <5 | 2.82 | 2.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.5 |  | <5 | 2.72 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.85 | 6.59 | <20 | 4.96 | 5.26 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.99 |  | <20 | 5.67 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.76 | 1.91 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.26 |  | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.94 | 2.91 | <10 | 2.6 | 1.39 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.78 |  | <10 | 3.45 |  | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 |  | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 |  | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.99 | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.01 |  | 8.8~9.2 | 9.01 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.59 | 2.18 | <5 |  | 2.06 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.68 |  | <5 | 2.71 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.82 | 6.12 | <20 |  | 6.19 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 8.34 |  | <20 | 4.61 |  | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 2.03 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.15 |  | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 11 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 8.18 | 10.67 | <20 |  | 1.4 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 15.37 |  | <20 | 1.44 |  | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.24 | 9.1 | 9.0~9.5 | 8.99 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.15 |  | 9.0~9.5 | 9.01 |  | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.6 | 8.28 | 5~20 | 2.59 | 2.19 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 9.09 |  | 5~20 | 2.54 |  | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 89.82 | 111.44 | <300 | 4.59 | 5.13 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 126.13 |  | <300 | 6.62 |  | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.34 | 1.46 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.69 |  | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.35 | 1.93 | <10 | 1.82 | 3.61 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.17 |  | <10 | 3.71 |  | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.71 | 2.82 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.79
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.08 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 |  | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.64 | 0.86 |  | 1.72 | 2.28 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.09 |  |  | 1.08 |  | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 4 |  | 2 | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 |  |  | 3 |  | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 1 | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 |  | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰
無 水

## 1223
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 12 月 23 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 12 月 23 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.88 |  | 6.5~7.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.88 |  | 6.5~7.5 | 8.99 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.43 |  | 0.2 |  | 2.8 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.43 |  | 0.2 | 3.05 | 2.46 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.26 |  | <10 |  | 4.72 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.26 |  | <10 | 4.9 | 6.07 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.88 |  | <10 |  | 2.89 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.88 |  | <10 | 2.94 | 2.21 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.76 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.76 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.42 |  | <10 |  | 1.74 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.42 |  | <10 | 1.88 | 3.21
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.19 | <5 |  | 2.09 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.24 | 1.95 | <5 | 2.83 | 2.04 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 8.55 | <20 |  | 5.57 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.46 | 5.73 | <20 | 4.25 | 6.8 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.32 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.48 | 1.75 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.74 | <10 |  | 1.54 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.53 | 1.84 | <10 | 3.8 | 3.04 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.04 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 5
DO ,ppb (溶氧量) |  | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.93 | 8.8~9.2 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.89 | 8.8~9.2 | 8.94 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.25 | <5 |  | 2.14 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.51 | 2.05 | <5 | 2.45 | 2.01 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.02 | <20 |  | 4.81 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.46 | 5.73 | <20 | 5.2 | 5.8 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.59 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.84 | 1.24 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 5
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 14.33 | <20 |  | 1.78 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.15 | 7.71 | <20 | 1.23 | 0.76 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.13 | 9.0~9.5 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.32 | 9.33 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 9.6 | 5~20 |  | 2.32 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 13.35 | 13.82 | 5~20 | 2.48 | 2.13 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 86 | <300 |  | 7.71 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 104.09 | 138.31 | <300 | 5.1 | 6.3 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 2.39 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.12 | 3.12 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.45 | <10 |  | 3.19 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.59 | 1.55 | <10 | 3.48 | 3.15 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.54 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.64 | 2.65
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.11 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.13 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.56 |  |  | 1.79 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.43 | 0.28 |  | 1.72 | 4.85 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 3 |  | 2 | 4 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 16 | 8 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [9 empty] | DEA-4:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 1230
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 114年 12 月 30 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 114年 12 月 30 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.82 |  | 6.5~7.5 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.82 |  | 6.5~7.5 | 8.97 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 |  | 2.2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.59 | 2.56 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.7 |  | <10 |  | 3.26 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.7 |  | <10 | 4.29 | 2.71 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.04 |  | <10 |  | 1.94 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.04 |  | <10 | 2.24 | 1.99 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.51 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.51 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.59 |  | <10 |  | 1.45 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.59 |  | <10 | 1.51 | 1.39
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.9 | 8.8~9.2 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.96 | <5 |  | 2.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.31 | 2.25 | <5 | 2.41 | 2.3 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.74 | <20 |  | 3.2 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.4 | 6.01 | <20 | 4 | 5.2 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.14 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.68 | 1.41 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.31 | <10 |  | 1.38 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.98 | 2.14 | <10 | 2.54 | 1.88 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.15 | 0.11 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 19 | 13
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.14 | <5 |  | 2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.41 | 2.37 | <5 | 2.45 | 2.37 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.1 | <20 |  | 2.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5 | 4.88 | <20 | 3.55 | 5.7 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.14 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.74 | 1.88 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18 | 14
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 15.78 | <20 |  | 1.31 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.34 | 10.98 | <20 | 1.65 | 1.28 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.1 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.15 | 9.2 | 9.0~9.5 | 8.97 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 7.63 | 5~20 |  | 2.22 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 9.14 | 10.53 | 5~20 | 2.54 | 2.37 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 94.7 | <300 |  | 2.1 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 100.99 | 112.45 | <300 | 2.06 | 2.64 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.4 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.67 | 2.12 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.85 | <10 |  | 2.57 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.07 | 3.45 | <10 | 3.96 | 3.24 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.85 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 1.67 | 2.12
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.13 | 0.11 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.42 |  |  | 1.9 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.27 | 0.33 |  | 1.45 | 2 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 4 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 4 |  | 4 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0106
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 1 月 6 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 1 月 6 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.92 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.48 |  | 0.2 |  | 2.12 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.48 |  | 0.2 | 2.11 | 1.9 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.95 |  | <10 |  | 2.54 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.95 |  | <10 | 3.75 | 3.73 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.8 |  | <10 |  | 3.29 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.8 |  | <10 | 3.18 | 1.48 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.53 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.53 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.53 |  | <10 |  | 0.97 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.53 |  | <10 | 0.61 | 1.42
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.9 | 8.8~9.2 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.89 | 8.8~9.2 | 8.92 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.8 | <5 |  | 2.2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.01 | 1.8 | <5 | 2.04 | 1.75 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.95 | <20 |  | 1.63 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 7.11 | 3.15 | <20 | 3.81 | 3.47 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.21 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.84 | 1.91 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 3.77 | <10 |  | 1.1 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.35 | 2.05 | <10 | 3.22 | 2.34 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.15 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.15 | 0.07 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 19 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 19 | 5
DO ,ppb (溶氧量) |  | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 4 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.88 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2 | <5 |  | 1.98 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.08 | 1.75 | <5 | 1.96 | 1.69 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.6 | <20 |  | 3.41 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.37 | 3.05 | <20 | 5.15 | 4.43 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.22 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.09 | 1.16 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 21 | 8
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 15.76 | <20 |  | 1.27 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.51 | 11.09 | <20 | 1.54 | 2.28 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.13 | 9.0~9.5 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.22 | 9.15 | 9.0~9.5 | 8.9 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 6.47 | 5~20 |  | 2.02 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.66 | 6.84 | 5~20 | 1.8 | 1.9 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 79.51 | <300 |  | 2.22 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 88.43 | 90.11 | <300 | 2.29 | 2.8 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.12 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.6 | 1.37 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.31 | <10 |  | 4.13 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.46 | 2.96 | <10 | 5.16 | 7.14 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 3.14 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.99 | 2.98
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.05 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.05 | 0.05 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.31 |  |  | 0.96 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.75 | 0.49 |  | 0.75 | 2.13 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 1 |  | 2 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [9 empty] | DEA-4:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0113
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 1 月 13 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 1 月 13 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.79 |  | 6.5~7.5 |  | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.79 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.29 |  | 0.2 |  | 2.5 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.29 |  | 0.2 | 2.15 | 2.29 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.38 |  | <10 |  | 6.37 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.38 |  | <10 | 4.19 | 6.7 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.57 |  | <10 |  | 1.68 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.57 |  | <10 | 3.16 | 1.29 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.96 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.96 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.4 |  | <10 |  | 0.67 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.4 |  | <10 | 1.35 | 0.65
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.22 | <5 |  | 2.1 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.91 | 2.07 | <5 | 1.88 | 1.92 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.46 | <20 |  | 4.1 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.9 | 8.62 | <20 | 3.6 | 5.92 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.57 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.18 | 1.95 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.49 | <10 |  | 1.01 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.85 | 1.22 | <10 | 2.36 | 1.56 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.12 | 0.08 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 7
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.93 | 8.8~9.2 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.29 | <5 |  | 2.16 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.08 | 2.09 | <5 | 1.97 | 2 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.87 | <20 |  | 5.02 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.84 | 4.11 | <20 | 6.14 | 3.06 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.71 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.8 | 0.68 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 9
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 15.43 | <20 |  | 0.86 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.02 | 9.93 | <20 | 1.26 | 1.82 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.25 | 9.0~9.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.32 | 9.22 | 9.0~9.5 | 8.91 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 11.82 | 5~20 |  | 2.18 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 13.26 | 11.3 | 5~20 | 1.9 | 2.05 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 90.64 | <300 |  | 2.31 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 104.47 | 100.59 | <300 | 3.89 | 2.56 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 3.34 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.37 | 2.87 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.99 | <10 |  | 2.74 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.45 | 2.17 | <10 | 3.63 | 2.32 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.51 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.59 | 2.55
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.08 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.07 | 0.07 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.96 |  |  | 2.15 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.44 | 1.04 |  | 0.71 | 1.38 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 2 |  | 1 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [9 empty] | DEA-4:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0119
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 1 月 19 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 1 月 19 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.95 |  | 6.5~7.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.95 |  | 6.5~7.5 | 8.98 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.33 |  | 0.2 |  | 2.08 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.33 |  | 0.2 | 2.34 | 2.31 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.7 |  | <10 |  | 4.19 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.7 |  | <10 | 4.44 | 5.06 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.27 |  | <10 |  | 2.54 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.27 |  | <10 | 1.54 | 1.05 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.42 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.42 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  | <10 |  | 0.79 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  | <10 | 0.57 | 1.11
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.88 | 8.8~9.2 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.88 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.87 | <5 |  | 1.96 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.99 | 1.81 | <5 | 2.29 | 2.15 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.16 | <20 |  | 3.26 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.29 | 2.67 | <20 | 5.01 | 4.51 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 2.41 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.3 | 0.98 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.53 | <10 |  | 1.07 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.24 | 2.45 | <10 | 2.41 | 2.26 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 | 0.09 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 9
DO ,ppb (溶氧量) |  | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.87 | 8.8~9.2 |  | 8.85 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 | 8.89 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.76 | <5 |  | 1.66 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.08 | 1.85 | <5 | 2.02 | 1.95 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.06 | <20 |  | 3.09 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.1 | 4.9 | <20 | 4.71 | 3.63 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.03 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.8 | 1.39 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 8
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 14.72 | <20 |  | 1.07 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.58 | 8.73 | <20 | 0.97 | 1.25 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.05 | 9.0~9.5 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.22 | 9.13 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 8.18 | 5~20 |  | 2.08 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.24 | 9.7 | 5~20 | 2.39 | 2.24 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 81.91 | <300 |  | 5.8 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 109.92 | 104.78 | <300 | 2.33 | 3.8 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 2.28 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.81 | 2.32 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 3.42 | <10 |  | 2.11 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.47 | 2.29 | <10 | 3.3 | 2.31 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.47 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.56 | 2.55
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.05 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.06 | 0.05 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.4 |  |  | 1.1 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.89 | 1.3 |  | 1.41 | 1.81 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 2 |  | 3 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [9 empty] | DEA-4:脫氧劑不足，請加大pump衝程
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0127
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 1 月 27 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 1 月 27 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.83 |  | 6.5~7.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.83 |  | 6.5~7.5 | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 |  | 2.19 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.25 | 2.18 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.06 |  | <10 |  | 2.89 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.06 |  | <10 | 3.88 | 2.62 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.06 |  | <10 |  | 1.94 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.06 |  | <10 | 1.49 | 1.27 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.73 |  | <10 |  | 0.85 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.73 |  | <10 | 0.69 | 1.04
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.9 | 8.8~9.2 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.99 | <5 |  | 2.06 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.07 | 1.94 | <5 | 1.91 | 2.08 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.36 | <20 |  | 1.78 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.3 | 3.5 | <20 | 1.61 | 1.48 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 2.06 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.1 | 1.34 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 1.88 | <10 |  | 1.19 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.98 | 2.01 | <10 | 1.57 | 1.9 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.13 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 | 0.1 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 11
DO ,ppb (溶氧量) |  | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.01 | <5 |  | 1.97 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.17 | 1.98 | <5 | 2.02 | 1.96 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.77 | <20 |  | 2.6 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.47 | 2.57 | <20 | 2.83 | 2.72 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.24 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.37 | 1.15 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 15 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 12.47 | <20 |  | 1.45 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19 | 7.51 | <20 | 1.19 | 1.04 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.2 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.25 | 9.19 | 9.0~9.5 | 8.94 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 9.95 | 5~20 |  | 2.1 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.92 | 9.78 | 5~20 | 2.04 | 2.07 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 102.64 | <300 |  | 2.87 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 121.47 | 119.65 | <300 | 3.16 | 4.2 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.68 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.94 | 1.71 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 4.09 | <10 |  | 2.97 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.06 | 1.94 | <10 | 2.86 | 2.56 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.9 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.87 | 2.86
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.06 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.07 | 0.08 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.17 |  |  | 1.37 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.54 | 1.25 |  | 1.67 | 1.54 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 2 |  | 2 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 6 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0203
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 2 月 3 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 2 月 3 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.97 |  | 6.5~7.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.97 |  | 6.5~7.5 | 8.94 | 9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.41 |  | 0.2 |  | 2.28 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.41 |  | 0.2 | 2.04 | 2.4 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.7 |  | <10 |  | 4.86 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.7 |  | <10 | 3.41 | 4.92 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.7 |  | <10 |  | 1.36 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.7 |  | <10 | 1.56 | 1.68 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.8 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.8 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.47 |  | <10 |  | 2.07 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.47 |  | <10 | 2.39 | 3.45
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.89 | 8.8~9.2 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.86 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.84 | <5 |  | 2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.72 | 1.98 | <5 | 1.87 | 2.11 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.7 | <20 |  | 1.98 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.41 | 3.95 | <20 | 1.52 | 2.49 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.1 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.11 | 1.88 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.63 | <10 |  | 1.56 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.02 | 1.4 | <10 | 1.77 | 1.87 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.1 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.11 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 8 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 9
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 4 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.91 | 8.8~9.2 |  | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.86 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.99 | <5 |  | 1.87 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.9 | 2 | <5 | 1.74 | 2.07 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.04 | <20 |  | 2.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.78 | 3.49 | <20 | 2.34 | 3.68 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.43 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.44 | 0.41 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 12
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 15.28 | <20 |  | 1.19 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.49 | 8.17 | <20 | 1.23 | 1.5 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.25 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.27 | 9.18 | 9.0~9.5 | 8.9 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 12.13 | 5~20 |  | 1.92 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.83 | 10.9 | 5~20 | 1.92 | 2.2 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 91.22 | <300 |  | 3.31 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 120.95 | 113.55 | <300 | 2.78 | 3.84 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 3.09 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.42 | 2.77 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.34 | <10 |  | 1.91 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.42 | 3.58 | <10 | 3.74 | 2.63 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.55 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.52 | 2.52
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.06 | 0.12 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.82 |  |  | 3.02 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.36 | 1.01 |  | 2.03 | 2.61 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 4 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 1 |  | 1 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0209
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 2 月 9 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 2 月 9 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.8 |  | 6.5~7.5 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.8 |  | 6.5~7.5 | 8.92 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.29 |  | 0.2 |  | 1.84 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.29 |  | 0.2 | 1.99 | 2.09 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.29 |  | <10 |  | 4.24 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.29 |  | <10 | 3.05 | 3.63 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.37 |  | <10 |  | 1.88 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.37 |  | <10 | 2.69 | 1.96 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.39 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.39 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.57 |  | <10 |  | 2.7 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.57 |  | <10 | 1.72 | 1.33
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.82 | 8.8~9.2 |  | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.86 | 8.87 | 8.8~9.2 | 8.88 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.5 | <5 |  | 1.76 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.73 | 1.81 | <5 | 1.82 | 1.92 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.28 | <20 |  | 2.43 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.23 | 3.72 | <20 | 3.02 | 2.56 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.12 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.5 | 1.18 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 3.57 | <10 |  | 0.88 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.24 | 2.22 | <10 | 1.27 | 1.73 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.17 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.18 | 0.13 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 15 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 11
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 4 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.87 | 8.8~9.2 |  | 8.83 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 | 8.89 | 8.8~9.2 | 8.87 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 1.66 | <5 |  | 1.51 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.93 | 1.79 | <5 | 1.71 | 1.89 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.35 | <20 |  | 3.93 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3 | 3.85 | <20 | 1.68 | 2.83 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 2.56 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.64 | 1.1 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 18 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 19 | 12
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 16.95 | <20 |  | 1.27 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.67 | 8.05 | <20 | 0.91 | 1.33 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.04 | 9.0~9.5 |  | 8.84 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.25 | 9.2 | 9.0~9.5 | 8.88 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 6.8 | 5~20 |  | 1.54 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.62 | 10.65 | 5~20 | 1.86 | 1.9 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 94.32 | <300 |  | 2.71 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 146.5 | 141.5 | <300 | 3.65 | 4.42 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.45 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.57 | 2.4 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.14 | <10 |  | 2.51 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.21 | 1.87 | <10 | 3.49 | 2.15 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.72 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.66 | 2.63
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.07 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.1 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.29 |  |  | 3.04 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.68 | 2.39 |  | 1.58 | 2.77 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 4 |  |  | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 3 |  | 6 | 8 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 1 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0223
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 2 月 23 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 2 月 23 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.92 |  | 6.5~7.5 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.92 |  | 6.5~7.5 | 8.87 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 |  | 2.22 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 | 1.87 | 2.43 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.01 |  | <10 |  | 7.74 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.01 |  | <10 | 9.87 | 6.45 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.37 |  | <10 |  | 5.3 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.37 |  | <10 | 4.9 | 2.71 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.86 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.86 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.46 |  | <10 |  | 2.06 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.46 |  | <10 | 1.27 | 1
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.87 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.88 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.2 | <5 |  | 2.15 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.9 | 2 | <5 | 1.93 | 2.1 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.42 | <20 |  | 3.64 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.54 | 5.02 | <20 | 4.35 | 5.15 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 3.39 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.31 | 1.39 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 4.08 | <10 |  | 0.99 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 6.05 | 2.77 | <10 | 1.37 | 0.85 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.24 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.23 | 0.25 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 16 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 21 | 19
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.86 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.12 | <5 |  | 2.25 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.96 | 2.03 | <5 | 1.72 | 2.05 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.27 | <20 |  | 4.66 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.17 | 7 | <20 | 5.15 | 5.67 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.78 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.19 | 0.87 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 19 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 20 | 22
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 14.8 | <20 |  | 1.26 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.87 | 10.47 | <20 | 1.19 | 1.54 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.05 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.13 | 9.15 | 9.0~9.5 | 8.91 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 6.27 | 5~20 |  | 2.19 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.5 | 8.06 | 5~20 | 2.04 | 2.13 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 99.62 | <300 |  | 6.27 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 118.97 | 111.71 | <300 | 5.58 | 3.81 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.22 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.49 | 1.55 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.14 | <10 |  | 3.45 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.34 | 2.45 | <10 | 4.75 | 2.04 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.87 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.86 | 2.87
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.07 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 | 0.09 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.1 |  |  | 1.55 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.76 | 1.43 |  | 1.98 | 1.44 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 3 |  | 3 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0303
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 3 月 3 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 3 月 3 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 |  | 9.06 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 | 8.98 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 |  | 3.31 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 2.56 | 2.43 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.41 |  | <10 |  | 2.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.41 |  | <10 | 3.17 | 3.45 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.99 |  | <10 |  | 7.42 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.99 |  | <10 | 3.9 | 5.28 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.69 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.69 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.56 |  | <10 |  | 2.14 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.56 |  | <10 | 2.42 | 3.41
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.05 | 8.8~9.2 |  | 9.08 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 3.01 | <5 |  | 3.49 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.23 | 2.13 | <5 | 2.41 | 2.03 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 2.5 | <20 |  | 1.2 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.42 | 4.56 | <20 | 2.5 | 2.73 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.73 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.99 | 0.49 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.27 | <10 |  | 0.93 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.47 | 3.76 | <10 | 1.84 | 0.94 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.27 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.34 | 0.32 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 18 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 30 | 25
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.07 | 8.8~9.2 |  | 9.05 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 3.33 | <5 |  | 3.32 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.34 | 2.14 | <5 | 2.27 | 2.22 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.15 | <20 |  | 1.35 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.18 | 2.68 | <20 | 2.67 | 3.56 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.96 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.1 | 2.02 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 20 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 33 | 28
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 12.99 | <20 |  | 1.25 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.43 | 14.56 | <20 | 1.08 | 1.73 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.22 | 9.0~9.5 |  | 9.06 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.26 | 9.19 | 9.0~9.5 | 8.94 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 10.2 | 5~20 |  | 3.28 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.01 | 9.65 | 5~20 | 2.27 | 2.31 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 45.02 | <300 |  | 1.62 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 136.99 | 143.46 | <300 | 5.35 | 3.02 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.94 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2 | 1.73 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.71 | <10 |  | 4.13 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.86 | 1.86 | <10 | 5.79 | 2.18 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.81 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.86 | 2.85
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.16 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.11 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.43 |  |  | 2.25 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.82 | 3.04 |  | 3.1 | 2.02 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 1 |  | 2 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 7 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [6 empty] | DEA-3:脫氧劑藥含反應足量，建議調降脫氧劑pump衝程5% |  |  | DEA-4:脫氧劑藥含反應足量，建議調降脫氧劑pump衝程5%
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0310
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 3 月 10 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 3 月 10 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.87 |  | 6.5~7.5 |  | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.87 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.51 |  | 0.2 |  | 2.71 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.51 |  | 0.2 | 2.6 | 2.4 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.01 |  | <10 |  | 4.8 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.01 |  | <10 | 6.4 | 5.76 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.53 |  | <10 |  | 2.73 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.53 |  | <10 | 2.35 | 1.7 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.75 |  | <10 |  | 1.82 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.75 |  | <10 | 1.33 | 1.61
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.97 | 8.8~9.2 |  | 8.99 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 3.03 | <5 |  | 2.92 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.2 | 2 | <5 | 2.64 | 2.14 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.71 | <20 |  | 4.6 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.91 | 5.6 | <20 | 5.1 | 6.58 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.62 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.24 | 0.83 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 3.93 | <10 |  | 1.09 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.86 | 2.82 | <10 | 1.22 | 0.65 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.25 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.33 | 0.34 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 19 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 28 | 28
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.97 | 8.8~9.2 |  | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.92 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.9 | <5 |  | 2.97 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.3 | 2.02 | <5 | 2.08 | 1.99 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.79 | <20 |  | 5.81 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 7.23 | 6.49 | <20 | 6.7 | 7.42 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 2.59 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.54 | 0.75 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 18 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 30 | 26
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 11.73 | <20 |  | 0.99 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.93 | 10.79 | <20 | 1.32 | 1.76 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.14 | 9.0~9.5 |  | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.16 | 9.18 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 6.1 | 5~20 |  | 2.91 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.52 | 8.48 | 5~20 | 2.25 | 2.16 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 37.45 | <300 |  | 5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 107.13 | 108.22 | <300 | 5.58 | 6.4 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.43 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.57 | 1.63 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.51 | <10 |  | 5.08 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.27 | 1.81 | <10 | 5.53 | 4.21 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.92 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.87 | 2.88
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.07 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 0.89 |  |  | 1.67 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.49 | 1.84 |  | 1 | 2.29 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 2 |  | 1 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 4 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [6 empty] | DEA-3:脫氧劑藥含反應足量，持續觀察。 |  |  | DEA-4:脫氧劑藥含反應足量，持續觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0317
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 3 月 17 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 3 月 17 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 | 8.92 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.39 |  | 0.2 |  | 2.36 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.39 |  | 0.2 | 2.11 | 2.56 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.51 |  | <10 |  | 5.12 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.51 |  | <10 | 9.17 | 6.21 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.9 |  | <10 |  | 2.44 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.9 |  | <10 | 1.76 | 1.73 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.67 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.67 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.33 |  | <10 |  | 1.07 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.33 |  | <10 | 1.92 | 2.02
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.94 | 8.8~9.2 |  | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.89 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.88 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.5 | <5 |  | 2.43 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 1.93 | 2.31 | <5 | 1.84 | 2.35 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.2 | <20 |  | 5.13 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.6 | 6 | <20 | 6.03 | 5.74 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 1.41 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.73 | 0.58 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.95 | <10 |  | 0.97 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.07 | 2.67 | <10 | 1.46 | 1.36 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.25 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.25 | 0.23 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 16 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 17 | 15
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.95 | 8.8~9.2 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.91 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.87 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.41 | <5 |  | 2.4 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2 | 2.26 | <5 | 1.84 | 2.34 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.3 | <20 |  | 3.96 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.88 | 5.86 | <20 | 5.84 | 4.84 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.4 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.17 | 0.54 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 20 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 22 | 20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 14.13 | <20 |  | 0.77 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 19.1 | 11.13 | <20 | 1.42 | 0.93 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.18 | 9.0~9.5 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.23 | 9.19 | 9.0~9.5 | 8.9 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 9.53 | 5~20 |  | 2.32 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.55 | 9.76 | 5~20 | 1.93 | 2.39 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 32.32 | <300 |  | 5.12 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 108.8 | 74.86 | <300 | 6.08 | 5.22 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.8 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.04 | 2.04 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.34 | <10 |  | 3.21 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.41 | 2.24 | <10 | 4.61 | 5.4 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.8 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.8 | 2.7
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.09 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.12 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.98 |  |  | 1.98 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.12 | 1.06 |  | 2.64 | 2.66 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 1 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 1 |  | 1 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 2 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 4 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0324
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 3 月 24 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 3 月 24 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.85 |  | 6.5~7.5 | 8.99 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 |  | 2.38 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.74 | 2.63 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.8 |  | <10 |  | 5.1 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.8 |  | <10 | 4.92 | 5.25 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.03 |  | <10 |  | 2.93 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.03 |  | <10 | 1.7 | 3.09 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.4 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.4 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.64 |  | <10 |  | 1.11 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.64 |  | <10 | 1.08 | 1.79
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.89 | 8.8~9.2 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.99 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.08 | <5 |  | 2.27 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.53 | 2.6 | <5 | 2.66 | 2.5 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 4.1 | <20 |  | 4.96 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.59 | 6.67 | <20 | 5.4 | 6.22 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 3.1 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.73 | 2.28 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 4.41 | <10 |  | 1.46 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.5 | 5.56 | <10 | 1.27 | 1.35 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.21 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.24 | 0.21 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 12
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.91 | 8.8~9.2 |  | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.97 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.25 | <5 |  | 2.2 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.68 | 2.53 | <5 | 2.58 | 2.6 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 7.2 | <20 |  | 5.54 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.51 | 5.33 | <20 | 5.77 | 6.02 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.88 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.08 | 1.91 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 17 | 13
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 16.18 | <20 |  | 0.85 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.62 | 10.41 | <20 | 0.99 | 1.36 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.13 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.24 | 9.2 | 9.0~9.5 | 8.97 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 9.28 | 5~20 |  | 2.21 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.8 | 10 | 5~20 | 2.47 | 2.55 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 58.1 | <300 |  | 4.87 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 76.03 | 68.8 | <300 | 5.17 | 5.02 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.46 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.92 | 1.87 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.14 | <10 |  | 4.31 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.61 | 1.96 | <10 | 4.39 | 5.58 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.88 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.86 | 2.8
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.12 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.13 | 0.14 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.46 |  |  | 1.72 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.19 | 1.96 |  | 1.17 | 1.4 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 4 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 3 |  | 4 | 5 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 4 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 6 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0330
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 3 月 30 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 3 月 30 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.96 |  | 6.5~7.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.96 |  | 6.5~7.5 | 8.96 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 |  | 2.5 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.38 |  | 0.2 | 2.56 | 2.39 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.14 |  | <10 |  | 6.09 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.14 |  | <10 | 5.6 | 5.53 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.68 |  | <10 |  | 1.79 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 0.68 |  | <10 | 1.5 | 1.18 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.46 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.46 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.63 |  | <10 |  | 0.77 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.63 |  | <10 | 0.51 | 1.04
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.92 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.33 | <5 |  | 2.46 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.33 | 2.34 | <5 | 2.49 | 2.27 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.6 | <20 |  | 3.93 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.95 | 5.34 | <20 | 4.95 | 5.47 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.92 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.2 | 0.73 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.4 | <10 |  | 1.45 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.53 | 2.2 | <10 | 1.49 | 0.99 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.21 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.18 | 0.19 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 12
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 1 | 1 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.93 | 8.8~9.2 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.94 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.33 | <5 |  | 2.24 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.45 | 2.15 | <5 | 2.31 | 2.22 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 5.93 | <20 |  | 6.59 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 7.56 | 5.78 | <20 | 6.48 | 5.29 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.89 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.69 | 0.7 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 15 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 11.32 | <20 |  | 1.83 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.73 | 10.76 | <20 | 1.94 | 1.41 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.13 | 9.0~9.5 |  | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.09 | 9.1 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 8.46 | 5~20 |  | 2.34 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.9 | 7.94 | 5~20 | 2.36 | 2.26 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 116.6 | <300 |  | 4.85 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 108.78 | 105.98 | <300 | 6.63 | 5.41 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.37 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.33 | 1.4 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.44 | <10 |  | 2.24 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.89 | 2.63 | <10 | 2.96 | 2.62 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.94 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.88 | 2.85
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.09 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.53 |  |  | 2.22 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.7 | 0.95 |  | 1.14 | 1.52 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 3 |  | 2 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 6 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 6 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
停機中
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0407
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 4 月 7 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 4 月 7 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.97 | 8.99 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.32 |  | 0.2 |  | 2.4 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.32 |  | 0.2 | 2.58 | 2.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.75 |  | <10 |  | 6.83 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.75 |  | <10 | 4.46 | 6.19 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.23 |  | <10 |  | 2.26 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.23 |  | <10 | 2.03 | 1.54 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.08 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.08 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.69 |  | <10 |  | 1.73 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.69 |  | <10 | 1.35 | 1.52
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.92 | 8.8~9.2 |  | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.14 | <5 |  | 2.3 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.31 | 2.48 | <5 | 2.43 | 2.68 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 6.63 | <20 |  | 2.64 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 7.5 | 3.66 | <20 | 1.88 | 1.99 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.74 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.9 | 1.35 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.82 | <10 |  | 1.22 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.04 | 1.88 | <10 | 1.6 | 1.15 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) |  | 0.15 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.13 | 0.17 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 8 | 14
DO ,ppb (溶氧量) |  | 1 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 3 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 8.93 | 8.8~9.2 |  | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.97 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 2.18 | <5 |  | 2.11 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.37 | 2.56 | <5 | 2.27 | 2.51 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 3.7 | <20 |  | 4.22 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.76 | 6.7 | <20 | 4.11 | 5.81 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  |  | 0.56 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.14 | 1.36 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) |  | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 14
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 10.63 | <20 |  | 1.22 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.04 | 12.95 | <20 | 1.99 | 1.58 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ |  | 9.18 | 9.0~9.5 |  | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.2 | 9.21 | 9.0~9.5 | 8.95 | 8.99 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) |  | 10.09 | 5~20 |  | 2.11 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.32 | 10.53 | 5~20 | 2.35 | 2.55 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) |  | 120.42 | <300 |  | 3.54 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 121.1 | 128.24 | <300 | 4.83 | 2.78 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) |  | 1.67 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.83 | 1.91 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) |  | 2.94 | <10 |  | 1.91 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.21 | 1.21 | <10 | 3.2 | 2.32 | <10
Na/P(鈉磷比) |  | 2.86 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.82 | 2.81
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  |  | 0.06 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 | 0.11 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) |  | 1.19 |  |  | 1.05 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.49 | 2.3 |  | 2.35 | 1.18 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) |  | 2 |  |  | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 4 |  | 4 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  |  | 6 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 12 | 4 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| 停機中 | [6 empty] | DEA-3:脫氧劑藥含偏控制下限，請加大脫氧劑衝程。
CD-3:DO超出控制值，建議提高脫氧劑衝程。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0414
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 4 月 14 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 4 月 14 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9 | 9.03 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 | 2.85 | 2.61 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.34 |  | 0.2 | 2.88 | 3.28 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5 |  | <10 | 7.35 | 5.11 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5 |  | <10 | 5.4 | 4.52 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.45 |  | <10 | 2.32 | 2.14 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.45 |  | <10 | 2.17 | 1.03 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.8 |  | <10 | 1.21 | 1.35 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.8 |  | <10 | 0.95 | 0.72
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.97 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.99 | 8.8~9.2 | 8.99 | 9.03 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.8 | 2.41 | <5 | 2.66 | 2.7 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.59 | 2.77 | <5 | 2.75 | 3.16 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.75 | 5.28 | <20 | 5.32 | 4.09 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.75 | 3.41 | <20 | 4.63 | 4.45 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.46 | 2.11 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.3 | 1.47 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.06 | 1.89 | <10 | 1.22 | 1.49 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.92 | 1.53 | <10 | 1.06 | 1.82 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.12 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 | 0.13 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 7 | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 4 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 4 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 9 | 8.8~9.2 | 8.97 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.7 | 2.43 | <5 | 2.11 | 2.45 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.6 | 2.97 | <5 | 2.59 | 2.93 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 8.6 | 8.45 | <20 | 10.56 | 5.94 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.21 | 7.17 | <20 | 6.21 | 6.28 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.24 | 2.11 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.09 | 1.36 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 8 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 11
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 9.09 | 10.79 | <20 | 1.35 | 0.74 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 14.16 | 8.46 | <20 | 1.28 | 1.04 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.25 | 9.3 | 9.0~9.5 | 8.99 | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.37 | 9.26 | 9.0~9.5 | 8.98 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.8 | 13.03 | 5~20 | 2.75 | 2.5 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 14.51 | 12.13 | 5~20 | 2.66 | 2.99 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 173.24 | 98.58 | <300 | 7.63 | 9.71 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 91.67 | 86.76 | <300 | 5.29 | 8.02 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.14 | 3.22 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.26 | 2.72 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.71 | 2.54 | <10 | 4.72 | 2.84 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.84 | 1.49 | <10 | 3.19 | 2.49 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.79 | 2.59 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.68 | 2.64
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.15 | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.11 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.22 | 1.27 |  | 2.09 | 1.1 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.88 | 1.88 |  | 0.95 | 1.33 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 1 |  | 5 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 2 |  | 2 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 10 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 10 | 8 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
|  |  |  | DEA-2:脫氧劑藥含偏控制下限，請加大脫氧劑衝程。 |  |  |  | DEA-3:脫氧劑藥含偏控制下限，請加大脫氧劑衝程。 |  |  | DEA-4:脫氧劑藥含偏控制下限，請加大脫氧劑衝程。
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，建議提高脫氧劑衝程。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，建議提高脫氧劑衝程。 |  |  | CD-4:DO超出控制值，建議提高脫氧劑衝程。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0421
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 4 月 21 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 4 月 21 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.92 |  | 6.5~7.5 | 8.91 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.92 |  | 6.5~7.5 | 8.92 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 2.47 | 2.44 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 2.54 | 2.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.67 |  | <10 | 5.96 | 4.13 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.67 |  | <10 | 3.04 | 3.29 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.17 |  | <10 | 3.71 | 2.22 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.17 |  | <10 | 2.31 | 2.05 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.78 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.78 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.47 |  | <10 | 1.94 | 1.26 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.47 |  | <10 | 1.81 | 1.55
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.87 | 8.85 | 8.8~9.2 | 8.92 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.89 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.9 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.33 | 2.24 | <5 | 2.61 | 2.7 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.35 | 2.52 | <5 | 2.52 | 2.7 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.47 | 3.1 | <20 | 3.12 | 1.58 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.43 | 2.7 | <20 | 1.76 | 1.65 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.1 | 1.5 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.36 | 1.61 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.42 | 2.35 | <10 | 1.11 | 2.94 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.06 | 2.51 | <10 | 2.07 | 2.39 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.2 | 0.16 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.1 | 0.15 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 8 | 13
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | <2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.88 | 8.87 | 8.8~9.2 | 8.88 | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.9 | 8.92 | 8.8~9.2 | 8.89 | 8.9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.3 | 2.25 | <5 | 2.25 | 2.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.37 | 2.56 | <5 | 2.36 | 2.5 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.69 | 6.8 | <20 | 5.3 | 5.77 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.64 | 5.29 | <20 | 3.31 | 4.17 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.96 | 1.35 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.43 | 1.24 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 14 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 11 | 12
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 9.54 | 9.49 | <20 | 1.9 | 1.4 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 16.1 | 10.11 | <20 | 2.09 | 2.77 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.07 | 9.05 | 9.0~9.5 | 8.9 | 8.88 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.17 | 9.06 | 9.0~9.5 | 8.9 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 8.67 | 8.06 | 5~20 | 2.36 | 2.34 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.29 | 8.06 | 5~20 | 2.39 | 2.61 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 147.4 | 104.11 | <300 | 6.22 | 6.41 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 113.5 | 104.4 | <300 | 3.13 | 3.19 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.4 | 1.25 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.68 | 1.34 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.15 | 3.07 | <10 | 3.25 | 3.31 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.6 | 1.38 | <10 | 5.93 | 5.52 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.8 | 2.85 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.84 | 2.81
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.13 | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.12 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.15 | 1.3 |  | 1.49 | 1.52 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.71 | 1.54 |  | 2.31 | 1.91 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 4 |  | 2 | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 1 | 5 |  | 3 | 1 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 6 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 10 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
DEA-3:脫氧劑藥含偏控制下限，請加大脫氧劑衝程。
CD-3:DO超出控制值，建議提高脫氧劑衝程。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0427
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 4 月 27 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 4 月 27 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.99 |  | 6.5~7.5 | 9.01 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.99 |  | 6.5~7.5 | 9 | 9.02 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.39 |  | 0.2 | 3.12 | 2.64 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.39 |  | 0.2 | 2.94 | 3.08 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.1 |  | <10 | 6.05 | 6.13 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.1 |  | <10 | 5.71 | 6.86 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.01 |  | <10 | 2.12 | 1.98 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.01 |  | <10 | 2.45 | 2.84 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.98 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.98 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.78 |  | <10 | 1.04 | 1 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.78 |  | <10 | 1.15 | 1.38
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 | 8.94 | 8.8~9.2 | 9.04 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.99 | 8.8~9.2 | 9 | 9.02 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.92 | 2.51 | <5 | 3.25 | 2.71 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.75 | 2.88 | <5 | 2.91 | 3.2 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.48 | 5.39 | <20 | 1.79 | 3.85 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.81 | 5.5 | <20 | 5.49 | 6.58 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.78 | 1.3 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.59 | 1.92 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.5 | 2.06 | <10 | 2.9 | 2.04 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.38 | 2.64 | <10 | 2.23 | 2.81 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.17 | 0.13 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.11 | 0.14 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 8 | 12
DO ,ppb (溶氧量) | <2 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 | 8.95 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.98 | 9 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.89 | 2.47 | <5 | 2.86 | 2.49 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.7 | 2.86 | <5 | 2.65 | 2.88 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.42 | 4.01 | <20 | 6.75 | 5.67 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.4 | 5.18 | <20 | 6.57 | 5.82 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.86 | 1.43 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.06 | 2.37 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 11 | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 10 | 13
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 10.11 | 10.56 | <20 | 2.23 | 1.94 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.93 | 16.78 | <20 | 2.09 | 2.86 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.21 | 9.2 | 9.0~9.5 | 9 | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.23 | 9.18 | 9.0~9.5 | 8.99 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.03 | 12.11 | 5~20 | 2.9 | 2.35 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.49 | 11.27 | 5~20 | 2.75 | 2.91 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 118.86 | 111.04 | <300 | 5.77 | 5.46 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 126.93 | 111.5 | <300 | 4.84 | 7.29 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.32 | 2.29 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.38 | 2.12 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.16 | 2.5 | <10 | 3.18 | 2.04 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.54 | 2.09 | <10 | 2.95 | 3.06 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.68 | 2.68
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.1 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.11 | 0.12 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.55 | 1.21 |  | 1.29 | 1.14 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.83 | 1.09 |  | 1.09 | 1.74 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 3 |  | 5 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 1 |  | 2 | 4 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 8 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 16 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0505
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 5 月 5 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 5 月 5 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 7 |  | 6.5~7.5 | 8.99 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 7 |  | 6.5~7.5 | 9.03 | 9.05 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 2.89 | 2.86 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.37 |  | 0.2 | 3.23 | 3.27 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 8.03 |  | <10 | 6.21 | 5.94 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 8.03 |  | <10 | 6.23 | 5.59 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.56 |  | <10 | 1.64 | 2.37 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.56 |  | <10 | 1.62 | 1.55 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.31 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.31 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.77 |  | <10 | 0.91 | 2.28 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.77 |  | <10 | 3.03 | 4.12
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.96 | 8.93 | 8.8~9.2 | 9.01 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.98 | 9 | 8.8~9.2 | 9.02 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.71 | 2.42 | <5 | 2.88 | 2.65 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.77 | 2.85 | <5 | 3.43 | 3.36 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 7.19 | 4.3 | <20 | 6.47 | 3.67 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.06 | 5.73 | <20 | 6.01 | 6 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.92 | 0.62 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.15 | 0.53 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.33 | 2.21 | <10 | 1.48 | 1.91 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.13 | 3.12 | <10 | 2.46 | 1.96 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.2 | 0.14 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.15 | 0.14 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 11
DO ,ppb (溶氧量) | <2 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.99 | 8.95 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 | 9 | 8.8~9.2 | 8.99 | 8.99 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.65 | 2.42 | <5 | 2.56 | 2.41 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.75 | 2.86 | <5 | 2.75 | 2.85 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.43 | 6.7 | <20 | 5.42 | 6.61 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.47 | 6.14 | <20 | 7.53 | 5.25 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.73 | 0.58 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.19 | 0.7 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 13
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.7 | 13.3 | <20 | 1.87 | 1.57 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 17.16 | 18.67 | <20 | 1.35 | 1.31 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.18 | 9.2 | 9.0~9.5 | 8.98 | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.45 | 9.17 | 9.0~9.5 | 9.03 | 9.02 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.31 | 11.54 | 5~20 | 2.65 | 2.42 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 16.19 | 11.25 | 5~20 | 2.94 | 2.85 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 130.85 | 136.6 | <300 | 6.53 | 5.52 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 172.69 | 160.1 | <300 | 6.02 | 6.45 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.57 | 3.13 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.97 | 2.67 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.73 | 4.02 | <10 | 4.03 | 1.73 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.19 | 2.89 | <10 | 2.19 | 2.4 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.56 | 2.48 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.67 | 2.53
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.11 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.14 | 0.15 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.28 | 2.75 |  | 3.16 | 3.57 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 3.63 | 4.53 |  | 1.75 | 2.06 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 1 |  | 3 | 4 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 6 | 3 |  | 5 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 12 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 8 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0512
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 5 月 12 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 5 月 12 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9.02 | 9.03 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.45 |  | 0.2 | 2.35 | 2.15 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.45 |  | 0.2 | 2.96 | 2.89 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.78 |  | <10 | 4.74 | 4.93 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.78 |  | <10 | 5.17 | 4.53 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.01 |  | <10 | 3.37 | 1.49 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.01 |  | <10 | 1.89 | 2.17 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.92 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.92 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.29 |  | <10 | 3.2 | 2.92 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.29 |  | <10 | 2.11 | 3.04
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.9 | 8.85 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.95 | 8.8~9.2 | 9 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.03 | 1.76 | <5 | 2.38 | 2.15 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.6 | 2.56 | <5 | 2.76 | 2.73 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.26 | 5.63 | <20 | 3.05 | 2.9 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.85 | 4.01 | <20 | 4.56 | 3.71 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.12 | 0.58 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.06 | 0.64 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.51 | 4.79 | <10 | 3.69 | 2.13 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.2 | 2.1 | <10 | 2.47 | 1.41 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.22 | 0.16 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.17 | 0.16 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 14
DO ,ppb (溶氧量) | <2 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.93 | 8.89 | 8.8~9.2 | 8.91 | 8.9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.97 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.16 | 2.02 | <5 | 2.14 | 2.08 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.62 | 2.63 | <5 | 2.62 | 2.63 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.5 | 7.54 | <20 | 5.55 | 5.28 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5 | 5.48 | <20 | 5.26 | 4.38 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.43 | 1.69 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.19 | 2.02 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 15.49 | 17.89 | <20 | 1.43 | 2.19 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 12.94 | 17.96 | <20 | 3.39 | 2.06 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.1 | 9.03 | 9.0~9.5 | 8.92 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.25 | 9.17 | 9.0~9.5 | 8.98 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 9.31 | 7.4 | 5~20 | 2.18 | 2.05 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.35 | 10.38 | 5~20 | 2.6 | 2.67 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 108.86 | 134.02 | <300 | 6.02 | 4.92 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 154.05 | 130.99 | <300 | 5.78 | 4.63 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.81 | 1.32 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 3.02 | 2.01 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.02 | 5.93 | <10 | 3.42 | 5.23 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.58 | 5 | <10 | 7.8 | 5.01 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.66 | 2.77 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.56 | 2.7
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 | 0.09 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.11 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 3.19 | 1.98 |  | 3.8 | 2.35 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.14 | 4.91 |  | 1.34 | 3.3 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 1 |  | 2 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 7 | 2 |  | 3 | 4 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 8 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 10 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0519
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 5 月 19 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 5 月 19 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 8.96 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.98 |  | 6.5~7.5 | 8.99 | 9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.31 |  | 0.2 | 2.54 | 2.24 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.31 |  | 0.2 | 2.67 | 2.66 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.58 |  | <10 | 5.61 | 3.2 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.58 |  | <10 | 3.4 | 3.56 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.97 |  | <10 | 2.63 | 5.55 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.97 |  | <10 | 4.45 | 2.44 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.11 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.11 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.83 |  | <10 | 1.06 | 1.59 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.83 |  | <10 | 1.09 | 1.1
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.97 | 8.9 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.92 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.98 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.47 | 2.12 | <5 | 2.67 | 2.24 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.5 | 2.55 | <5 | 2.57 | 2.51 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.42 | 4.74 | <20 | 1.86 | 2.08 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.8 | 2.59 | <20 | 2.04 | 2.26 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.02 | 2.96 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.47 | 1.94 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.87 | 5.35 | <10 | 1.73 | 1.42 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.5 | 3.02 | <10 | 1.06 | 1.23 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.22 | 0.15 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.16 | 0.18 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 17
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | <2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | 2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.91 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.98 | 8.98 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.92 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.45 | 2.1 | <5 | 2.41 | 2.11 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.51 | 2.6 | <5 | 2.44 | 2.31 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.38 | 2.17 | <20 | 3.37 | 2.17 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.97 | 3.26 | <20 | 2.58 | 3.51 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.95 | 1.19 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.44 | 1.84 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 17 | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 14
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 14.67 | 16.07 | <20 | 1.53 | 1.92 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.85 | 19.41 | <20 | 1.35 | 1.24 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.23 | 9.07 | 9.0~9.5 | 8.96 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.21 | 9.12 | 9.0~9.5 | 8.97 | 8.99 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.53 | 8.45 | 5~20 | 2.5 | 2.15 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.23 | 9.34 | 5~20 | 2.55 | 2.62 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 92.77 | 95.61 | <300 | 3.56 | 5.82 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 115.78 | 108.06 | <300 | 4.6 | 3.42 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.91 | 1.24 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.83 | 1.66 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.8 | 3.06 | <10 | 4.21 | 3.05 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.88 | 4.34 | <10 | 3.28 | 2.4 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.84 | 2.9 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.84 | 2.75
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.15 | 0.13 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.14 | 0.18 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.61 | 2.01 |  | 1.51 | 1.47 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.8 | 1.71 |  | 1.25 | 1.77 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 1 |  | 5 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 6 | 2 |  | 5 | 5 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | <2 | 6 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 12 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0526
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 5 月 26 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 5 月 26 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.8 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.8 |  | 6.5~7.5 | 8.99 | 9 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.57 | 2.67 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.78 | 2.88 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.01 |  | <10 | 2.13 | 3.87 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.01 |  | <10 | 3.16 | 2.68 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.29 |  | <10 | 1.06 | 3.39 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.29 |  | <10 | 3.6 | 2.19 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.11 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 2.11 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.08 |  | <10 | 1.77 | 2.58 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.08 |  | <10 | 1.76 | 2.05
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.93 | 8.95 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.95 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.44 | 2.47 | <5 | 2.73 | 2.68 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.47 | 2.58 | <5 | 2.61 | 2.63 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.66 | 1.45 | <20 | 1.61 | 1.54 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.16 | 3.57 | <20 | 2.72 | 2.65 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.52 | 1.56 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.68 | 2.45 | <10 | 0.43 | 1.55 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.77 | 2.52 | <10 | 1.23 | 1.04 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.2 | 0.19 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.17 | 0.15 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 9 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 9 | 7
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | <2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.94 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.93 | 8.93 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.94 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.44 | 2.42 | <5 | 2.45 | 2.31 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.44 | 2.55 | <5 | 2.46 | 2.36 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2 | 4.14 | <20 | 3.36 | 2.58 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3 | 3.43 | <20 | 3.97 | 2.58 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.06 | 1.77 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.05 | 1 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 11 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 11.27 | 13.2 | <20 | 1.88 | 1.55 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 14.11 | 15.5 | <20 | 2.66 | 1.27 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.22 | 9.16 | 9.0~9.5 | 8.96 | 8.95 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.26 | 9.24 | 9.0~9.5 | 8.97 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.07 | 10.32 | 5~20 | 2.47 | 2.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.02 | 11.72 | 5~20 | 2.56 | 2.69 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 90.83 | 91.55 | <300 | 2.48 | 3.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 116.89 | 107.98 | <300 | 5.24 | 3.27 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.21 | 1.99 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.45 | 2.39 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.31 | 3.3 | <10 | 4.24 | 5.59 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.69 | 2.87 | <10 | 8.67 | 6.8 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.71 | 2.69 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.71 | 2.69
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.13 | 0.13 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.15 | 0.14 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.38 | 2.1 |  | 1.04 | 2.29 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.65 | 1.45 |  | 2.01 | 3.12 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 3 | 2 |  | 2 | 4 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 5 |  | 7 | 4 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 8 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 10 | 8 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  | CD-4:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0602
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 6 月 2 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 6 月 2 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.75 |  | 6.5~7.5 | 8.95 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.75 |  | 6.5~7.5 | 8.98 | 8.99 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.3 |  | 0.2 | 2.47 | 2.56 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.3 |  | 0.2 | 2.8 | 2.82 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.62 |  | <10 | 5.83 | 6.11 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.62 |  | <10 | 6.28 | 4.36 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.48 |  | <10 | 2.97 | 1.52 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.48 |  | <10 | 1.86 | 1.69 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.91 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.05 |  | <10 | 0.94 | 1.02 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.05 |  | <10 | 1.62 | 1.75
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.92 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.95 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.98 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.31 | 2.36 | <5 | 2.57 | 2.59 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.56 | 2.61 | <5 | 2.7 | 2.79 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.35 | 5.8 | <20 | 5.63 | 2.12 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.01 | 5.52 | <20 | 4.64 | 3.97 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.32 | 2.59 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.15 | 2.4 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.97 | 3.9 | <10 | 2.73 | 1.99 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.32 | 2.12 | <10 | 1.73 | 1.02 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.2 | 0.14 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.25 | 0.2 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 10 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 12
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | <2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | 2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.94 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.92 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.95 | 8.8~9.2 | 8.96 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.36 | 2.34 | <5 | 2.36 | 2.35 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.54 | 2.41 | <5 | 2.55 | 2.59 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.78 | 3.43 | <20 | 5.63 | 2.23 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 4.77 | 4.65 | <20 | 4.48 | 3.65 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 0.67 | 1.11 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.8 | 2.34 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 15 | 8 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18 | 11
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 14.99 | 12.06 | <20 | 1.15 | 1.57 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 16.49 | 14.59 | <20 | 1.04 | 1.4 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.23 | 9.18 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.91 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.27 | 9.24 | 9.0~9.5 | 8.96 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 11.65 | 10.65 | 5~20 | 2.38 | 2.23 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.38 | 11.73 | 5~20 | 2.59 | 2.58 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 91.54 | 92.92 | <300 | 4.47 | 3.64 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 105.7 | 99.98 | <300 | 4.93 | 3.56 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.15 | 1.92 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.22 | 2.15 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.19 | 1.96 | <10 | 2.18 | 2.29 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.53 | 3.62 | <10 | 3.24 | 2.85 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.8 | 2.77
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.09 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.12 | 0.13 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.08 | 1.56 |  | 1.94 | 1.43 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.41 | 1.2 |  | 2.71 | 1.72 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 1 |  | 3 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 3 |  | 5 | 5 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 6 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 14 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0609
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 6 月 9 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 6 月 9 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.72 |  | 6.5~7.5 | 8.97 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.72 |  | 6.5~7.5 | 9 | 8.96 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.47 | 2.64 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.36 |  | 0.2 | 2.76 | 2.43 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.92 |  | <10 | 2.87 | 3.78 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.92 |  | <10 | 3.08 | 3.89 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.63 |  | <10 | 5.85 | 3.75 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.63 |  | <10 | 4.4 | 6.24 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.09 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.09 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.58 |  | <10 | 1.45 | 1.68 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.58 |  | <10 | 1.86 | 1.4
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.98 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.98 | 8.94 | 8.8~9.2 | 8.99 | 8.97 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.27 | 2.4 | <5 | 2.5 | 2.6 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.51 | 2.23 | <5 | 2.72 | 2.5 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.91 | 6.61 | <20 | 5.11 | 2.33 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.51 | 2.43 | <20 | 4.19 | 4.39 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.56 | 3.36 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.78 | 1.67 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.13 | 2.82 | <10 | 1.23 | 3.37 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 5.37 | 3.11 | <10 | 4.57 | 2 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.22 | 0.2 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.28 | 0.26 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 12 | 13 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 18 | 14
DO ,ppb (溶氧量) | 2 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 8.95 | 8.98 | 8.8~9.2 | 8.95 | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.98 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.31 | 2.42 | <5 | 2.25 | 2.39 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.53 | 2.28 | <5 | 2.55 | 2.2 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.55 | 1.97 | <20 | 9.5 | 4.28 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.38 | 3.89 | <20 | 5.1 | 3.19 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.73 | 2.43 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 6.18 | 1.54 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 13 | 12 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 20 | 14
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 9.6 | 11.46 | <20 | 2.93 | 2.41 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 10.78 | 16.23 | <20 | 1.06 | 1.38 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.22 | 9.08 | 9.0~9.5 | 8.93 | 8.96 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.2 | 9.23 | 9.0~9.5 | 8.98 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.34 | 8.44 | 5~20 | 2.14 | 2.43 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.26 | 10.43 | 5~20 | 2.57 | 2.27 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 79.96 | 73.23 | <300 | 2.92 | 5.29 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 90.53 | 87.13 | <300 | 3.07 | 4.21 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.04 | 1.58 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.96 | 1.98 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.83 | 3.17 | <10 | 2.94 | 3.74 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.49 | 4.37 | <10 | 5.66 | 2.02 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.77 | 2.72 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.77 | 2.81
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.08 | 0.08 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.92 | 3.84 |  | 0.69 | 1.78 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 3.13 | 3.81 |  | 5.58 | 2.82 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 6 | 2 |  | 5 | 2 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 4 | 6 |  | 7 | 3 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 6 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 8 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0616
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 6 月 16 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 6 月 16 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.72 |  | 6.5~7.5 | 9.07 | 9.04 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.72 |  | 6.5~7.5 | 9.02 | 9.03 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.4 |  | 0.2 | 3.58 | 3.29 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.4 |  | 0.2 | 3.22 | 3.26 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.9 |  | <10 | 2.15 | 2.73 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.9 |  | <10 | 4.69 | 3.02 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.14 |  | <10 | 2.81 | 1.54 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.14 |  | <10 | 3.17 | 2.08 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.88 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 0.88 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.6 |  | <10 | 2.61 | 2.65 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.6 |  | <10 | 1.36 | 2.27
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.02 | 8.97 | 8.8~9.2 | 9.06 | 9.02 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 | 9 | 8.8~9.2 | 9.02 | 9.03 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 3.24 | 2.88 | <5 | 3.51 | 3.09 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 3 | 2.96 | <5 | 3.14 | 3.18 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.65 | 3.51 | <20 | 2.85 | 1.82 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.33 | 1.62 | <20 | 2.15 | 1.33 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.04 | 1.68 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.37 | 1.89 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.03 | 6.13 | <10 | 1.19 | 1.06 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 4.47 | 4.15 | <10 | 2.08 | 1.72 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.29 | 0.24 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.35 | 0.3 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 16 | 14 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 20 | 19
DO ,ppb (溶氧量) | <2 | 4 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.03 | 8.99 | 8.8~9.2 | 9 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9 | 9.02 | 8.8~9.2 | 8.98 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 3.15 | 2.87 | <5 | 3.09 | 2.87 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.92 | 3.12 | <5 | 2.88 | 2.99 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.32 | 2.09 | <20 | 8.4 | 2.5 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 2.54 | 4.42 | <20 | 1.9 | 2.14 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.94 | 2.01 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 3.01 | 1.88 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 14 | 14 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 23 | 24
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 13.14 | 8.96 | <20 | 3.98 | 1.7 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 18.56 | 18.56 | <20 | 2.69 | 2.71 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.33 | 9.35 | 9.0~9.5 | 9.03 | 9 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.3 | 9.26 | 9.0~9.5 | 8.99 | 9.01 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.55 | 12.95 | 5~20 | 3.13 | 2.74 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 12.04 | 11.15 | 5~20 | 3.03 | 3.12 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 76.59 | 65.83 | <300 | 3.08 | 1.55 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 83.57 | 75.84 | <300 | 2.53 | 3.2 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.37 | 3.76 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 2.66 | 2.69 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.41 | 4.35 | <10 | 2.37 | 3.98 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.01 | 2.74 | <10 | 4.09 | 2.63 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.86 | 2.57 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.71 | 2.64
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.13 | 0.12 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.12 | 0.14 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 3.54 | 1.6 |  | 3.33 | 2.02 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.22 | 1.49 |  | 1.38 | 1.66 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 8 | 6 |  | 7 | 3 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 6 | 2 |  | 5 | 5 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 10 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 12 | 10 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  | CD-4:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰

## 0623
To: 中龍 動力工場 | [6 empty] | To: 中龍 動力工場
WATER ANALYSHS REPORT | [6 empty] | WATER ANALYSHS REPORT
FOR： DSC 動力工場 | [6 empty] | FOR： DSC 動力工場
SYSTEM: BLR1&BLR2 | [6 empty] | SYSTEM: BLR3&BLR4
SAMPLE DATE： 115年 6 月 23 日 | [6 empty] | SAMPLE DATE： 115年 6 月 23 日
SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP |  |  | SAMPLE | 除礦水 DMW |  |  | LP
| DMP |  | 建議界限 | BLR1 (SP11) | BLR2 (SP12) | 控制界限 |  | DMP |  | 建議界限 | BLR3 (SP11) | BLR4 (SP12) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9.01 | 8.99 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 6.9 |  | 6.5~7.5 | 9 | 8.95 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.31 |  | 0.2 | 3.34 | 2.77 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 0.31 |  | 0.2 | 2.88 | 2.44 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.13 |  | <10 | 7.01 | 4.68 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 6.13 |  | <10 | 4.09 | 5.87 | <20
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.28 |  | <10 | 3.93 | 5.43 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.28 |  | <10 | 7.78 | 7.83 | <10
Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.12 |  | <10 |  |  |  | Na+ ,ppb (鈉離子) | 1.12 |  | <10
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  | <10 | 0.83 | 1.27 |  | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 0.62 |  | <10 | 1.11 | 1.65
SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S |  |  | SAMPLE | DEA |  |  | 蒸氣系統 S.S
| BLR1 (SP9) | BLR2 (SP10) | 控制界限 | BLR1 (SP3) | BLR2 (SP4) | 控制界限 |  | BLR3 (SP9) | BLR4 (SP10) | 控制界限 | BLR3 (SP3) | BLR4 (SP4) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9 | 8.95 | 8.8~9.2 | 9.05 | 8.97 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.97 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.99 | 8.94 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 3.12 | 2.56 | <5 | 3.78 | 2.71 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.57 | 2.16 | <5 | 2.8 | 2.38 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.08 | 2.15 | <20 | 3.4 | 2.27 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 1.23 | 2.96 | <20 | 3.14 | 1.1 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.19 | 1.07 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 2.53 | 1.5 | <10
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.7 | 5.97 | <10 | 1.19 | 1.42 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 3.74 | 3.56 | <10 | 0.6 | 0.89 | <10
OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.46 | 0.43 | 0.1~0.5 |  |  |  | OS5613, ppm (脫氧劑) | 0.59 | 0.58 | 0.1~0.5
N2H4 ,ppb (聯胺) | 32 | 32 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 42 | 39
DO ,ppb (溶氧量) | <2 | 2 | <7 |  |  |  | DO ,ppb (溶氧量) | <2 | <2 | <7
SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S |  |  | SAMPLE | 鍋爐飼水 BFW |  |  | 蒸氣系統 M.S
| BLR1 (SP7) | BLR2 (SP8) | 控制界限 | BLR1 (SP1) | BLR2 (SP2) | 控制界限 |  | BLR3 (SP7) | BLR4 (SP8) | 控制界限 | BLR3 (SP1) | BLR4 (SP2) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.02 | 8.96 | 8.8~9.2 | 8.99 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 8.96 | 8.93 | 8.8~9.2 | 8.97 | 8.91 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 3.2 | 2.52 | <5 | 3.05 | 2.46 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 2.61 | 2.33 | <5 | 2.6 | 2.25 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 3.31 | 2.26 | <20 | 5.45 | 5.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 5.85 | 6.57 | <20 | 4.09 | 5.13 | <20
Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 1.4 | 2.2 | <10 | Na+ ,ppb (鈉離子) |  |  |  | 5.37 | 2.57 | <10
N2H4 ,ppb (聯胺) | 33 | 28 |  |  |  |  | N2H4 ,ppb (聯胺) | 46 | 45
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 6.72 | 18.71 | <20 | 1.58 | 3.4 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 10.3 | 16.32 | <20 | 2.82 | 1.36 | <10
SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD |  |  | SAMPLE | 瀘水 CBD |  |  | 冷凝水 CD
| BLR1 (SP5) | BLR2 (SP6) | 控制界限 | BLR1 (SP13) | BLR2 (SP14) | 控制界限 |  | BLR3 (SP5) | BLR4 (SP6) | 控制界限 | BLR3 (SP13) | BLR4 (SP14) | 控制界限
HTEM | [6 empty] | HTEM
pH at 25℃ | 9.2 | 9.12 | 9.0~9.5 | 9.01 | 8.94 | 8.8~9.2 | pH at 25℃ | 9.08 | 9.15 | 9.0~9.5 | 8.98 | 8.93 | 8.8~9.2
Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 10.6 | 8.8 | 5~20 | 3.02 | 2.34 | <5 | Specific Conductance μs/㎝ 25℃(電導度) | 7.93 | 9.37 | 5~20 | 2.66 | 2.24 | <5
Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 61.62 | 68.06 | <300 | 4.28 | 5.3 | <20 | Silica as SiO2 ,ppb (矽酸鹽) | 68.03 | 68.26 | <300 | 1.8 | 2.99 | <20
OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.77 | 1.35 | 1~4 |  |  |  | OPO4 as PO4 ,ppm (磷酸鹽) | 1.32 | 1.67 | 1~4
Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 2.19 | 1.99 | <10 | 2.1 | 6.31 | <10 | Total iron as Fe ,ppb (全鐵) | 1.32 | 2.28 | <10 | 3.94 | 4.82 | <10
Na/P(鈉磷比) | 2.85 | 2.93 |  |  |  |  | Na/P(鈉磷比) | 2.86 | 2.8
NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.12 | 0.07 | <0.3 | NH3 ,ppm (氨) |  |  |  | 0.09 | 0.1 | <0.3
Copper as Cu, ppb (銅離子) | 2.58 | 1.23 |  | 3.38 | 1.94 | <10 | Copper as Cu, ppb (銅離子) | 1.8 | 0.99 |  | 2.13 | 1.64 | <10
'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 5 | 2 |  | 4 | 1 | <20 | 'Total Hardness as CaCO3 ppb (總硬度) | 2 | 4 |  | 6 | 2 | <20
DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 2 | 14 | <7 | DO ,ppb (溶氧量) |  |  |  | 8 | 6 | <7
Recommendation (建議事項) | BLR-1 |  |  | BLR-2 |  |  | Recommendation (建議事項) | BLR-3 |  |  | BLR-4
| DEA-1:脫氧劑藥含已足量，建議調降脫氧劑。 |  |  | DEA-2:脫氧劑藥含已足量，建議調降脫氧劑。 |  |  |  | DEA-3:脫氧劑藥含超出控制值，建議調降脫氧劑。 |  |  | DEA-4:脫氧劑藥含超出控制值，建議調降脫氧劑。
|  |  |  | CD-2:DO超出控制值，持續追縱觀察。 |  |  |  | CD-3:DO超出控制值，持續追縱觀察。
Manager |  | Technician |  |  |  |  | Manager |  | Technician
吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰 |  |  |  |  | 吳 俊 賢 |  | 歐 永 泰